## Danh Sách Thiết bị
Redis
No | Tag | Address | DataType | Description |  |  | Meta Data | Station | PLC | Device | Tag
Trạm Bơm Ấp Bắc | [7 empty] | TBAB | PLC01
1 | Pump1_FB_auto | DB106.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 1- 160Kw |  |  |  | Pump1 | FB_auto
2 | Pump1_FB_Run | DB106.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump1 | FB_Run
3 | Pump1_FB_Fault_V | DB106.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_V
4 | Pump1_FB_Fault_SS | DB106.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_SS
5 | Pump1_FB_Fault_Temp | DB106.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Temp
6 | Pump1_FB_Fault_Curent | DB106.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Curent
7 | Pump1_Clock_1m | DB106.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump1 | Clock_1m
| Pump1_FB_ON_MCCB | DB106.DBX0.7 | bool | Trạng thái đóng MCCB |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump1 | FB_ON_MCCB
| Pump1_FB_Stop | DB106.DBX1.0 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump1 | FB_Stop
9 | Pump1_FB_Temp_DEBearing | DB106.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump1 | FB_Temp_DEBearing
10 | Pump1_FB_Temp_NDEBearing | DB106.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump1 | FB_Temp_NDEBearing
11 | Pump1_FB_Temp_PhaseA | DB106.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseA
12 | Pump1_FB_Temp_PhaseB | DB106.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseB
13 | Pump1_FB_Temp_PhaseC | DB106.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseC
14 | Meter1_U1 | DB106.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter1 | U1
15 | Meter1_U2 | DB106.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter1 | U2
16 | Meter1_U3 | DB106.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter1 | U3
17 | Meter1_U_Ph | DB106.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter1 | U_Ph
18 | Meter1_U12 | DB106.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter1 | U12
19 | Meter1_U23 | DB106.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter1 | U23
20 | Meter1_U31 | DB106.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter1 | U31
21 | Meter1_Uline | DB106.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter1 | Uline
22 | Meter1_I1 | DB106.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter1 | I1
23 | Meter1_I2 | DB106.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter1 | I2
24 | Meter1_I3 | DB106.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter1 | I3
25 | Meter1_I_ph | DB106.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter1 | I_ph
26 | Meter1_kw1 | DB106.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter1 | kw1
27 | Meter1_kw2 | DB106.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter1 | kw2
28 | Meter1_kw3 | DB106.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter1 | kw3
29 | Meter1_kva1 | DB106.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter1 | kva1
30 | Meter1_kva2 | DB106.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter1 | kva2
31 | Meter1_kva3 | DB106.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter1 | kva3
32 | Meter1_kvar1 | DB106.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter1 | kvar1
33 | Meter1_kvar2 | DB106.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter1 | kvar2
34 | Meter1_kvar3 | DB106.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter1 | kvar3
35 | Meter1_total_kw | DB106.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter1 | total_kw
36 | Meter1_total_kva | DB106.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | total_kva
37 | Meter1_total_kvar | DB106.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter1 | total_kvar
38 | Meter1_PF1 | DB106.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter1 | PF1
39 | Meter1_PF2 | DB106.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter1 | PF2
40 | Meter1_PF3 | DB106.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter1 | PF3
41 | Meter1_PF | DB106.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter1 | PF
42 | Meter1_freq | DB106.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter1 | freq
43 | Meter1_kwh | DB106.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter1 | kwh
44 | Meter1_kvah | DB106.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | kvah
45 | Meter1_kvarh | DB106.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter1 | kvarh
46 | Pump1_Ctrl_run_Pump | DB106.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_run_Pump
47 | Pump1_FB_Fault | DB106.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump1 | FB_Fault
48 | Pump1_Ctrl_PB_Run | DB106.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Run
49 | Pump1_Ctrl_PB_Stop | DB106.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Stop
50 | Pump1_Ctrl_PB_RST | DB106.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump1_Ctrl_PB_Maintenance | DB106.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump1_FB_Maintenance | DB106.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump1 | FB_Maintenance
51 | Pump1_Time_Run_M | DB106.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump1 | Time_Run_M
52 | Pump1_Time_Run_H | DB106.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump1 | Time_Run_H
53 | Pump1_Total_Time_Run_M | DB106.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_M
54 | Pump1_Total_Time_Run_H | DB106.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_H
55 | Pump1_NumberOfclose | DB106.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump1 | NumberOfclose
56 | Pump2_FB_auto | DB107.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 2- 160Kw |  |  |  | Pump2 | FB_auto
57 | Pump2_FB_Run | DB107.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump2 | FB_Run
58 | Pump2_FB_Fault_V | DB107.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_V
59 | Pump2_FB_Fault_SS | DB107.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_SS
60 | Pump2_FB_Fault_Temp | DB107.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Temp
61 | Pump2_FB_Fault_Curent | DB107.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Curent
62 | Pump2_Clock_1m | DB107.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump2 | Clock_1m
63 | Pump2_FB_stop | DB107.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump2 | FB_stop
8 | Pump2_FB_maintenance | DB107.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump2 | FB_maintenance
64 | Pump2_FB_Temp_DEBearing | DB107.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump2 | FB_Temp_DEBearing
65 | Pump2_FB_Temp_NDEBearing | DB107.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump2 | FB_Temp_NDEBearing
66 | Pump2_FB_Temp_PhaseA | DB107.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseA
67 | Pump2_FB_Temp_PhaseB | DB107.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseB
68 | Pump2_FB_Temp_PhaseC | DB107.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseC
69 | Meter2_U1 | DB107.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter2 | U1
70 | Meter2_U2 | DB107.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter2 | U2
71 | Meter2_U3 | DB107.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter2 | U3
72 | Meter2_U_Ph | DB107.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter2 | U_Ph
73 | Meter2_U12 | DB107.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter2 | U12
74 | Meter2_U23 | DB107.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter2 | U23
75 | Meter2_U31 | DB107.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter2 | U31
76 | Meter2_Uline | DB107.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter2 | Uline
77 | Meter2_I1 | DB107.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter2 | I1
78 | Meter2_I2 | DB107.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter2 | I2
79 | Meter2_I3 | DB107.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter2 | I3
80 | Meter2_I_ph | DB107.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter2 | I_ph
81 | Meter2_kw1 | DB107.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter2 | kw1
82 | Meter2_kw2 | DB107.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter2 | kw2
83 | Meter2_kw3 | DB107.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter2 | kw3
84 | Meter2_kva1 | DB107.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter2 | kva1
85 | Meter2_kva2 | DB107.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter2 | kva2
86 | Meter2_kva3 | DB107.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter2 | kva3
87 | Meter2_kvar1 | DB107.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter2 | kvar1
88 | Meter2_kvar2 | DB107.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter2 | kvar2
89 | Meter2_kvar3 | DB107.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter2 | kvar3
90 | Meter2_total_kw | DB107.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter2 | total_kw
91 | Meter2_total_kva | DB107.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | total_kva
92 | Meter2_total_kvar | DB107.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter2 | total_kvar
93 | Meter2_PF1 | DB107.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter2 | PF1
94 | Meter2_PF2 | DB107.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter2 | PF2
95 | Meter2_PF3 | DB107.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter2 | PF3
96 | Meter2_PF | DB107.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter2 | PF
97 | Meter2_freq | DB107.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter2 | freq
98 | Meter2_kwh | DB107.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter2 | kwh
99 | Meter2_kvah | DB107.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | kvah
100 | Meter2_kvarh | DB107.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter2 | kvarh
101 | Pump2_Ctrl_run_Pump | DB107.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_run_Pump
102 | Pump2_FB_Fault | DB107.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump2 | FB_Fault
103 | Pump2_Ctrl_PB_Run | DB107.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Run
104 | Pump2_Ctrl_PB_Stop | DB107.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Stop
105 | Pump2_Ctrl_PB_RST | DB107.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump2_Ctrl_PB_Maintenance | DB107.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump2_FB_Maintenance | DB107.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump2 | FB_Maintenance
106 | Pump2_Time_Run_M | DB107.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump2 | Time_Run_M
107 | Pump2_Time_Run_H | DB107.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump2 | Time_Run_H
108 | Pump2_Total_Time_Run_M | DB107.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_M
109 | Pump2_Total_Time_Run_H | DB107.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_H
110 | Pump2_NumberOfclose | DB107.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump2 | NumberOfclose
111 | Pump3_FB_auto | DB108.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 3- 160Kw |  |  |  | Pump3 | FB_auto
112 | Pump3_FB_Run | DB108.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump3 | FB_Run
113 | Pump3_FB_Fault_V | DB108.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_V
114 | Pump3_FB_Fault_SS | DB108.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_SS
115 | Pump3_FB_Fault_Temp | DB108.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Temp
116 | Pump3_FB_Fault_Curent | DB108.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Curent
117 | Pump3_Clock_1m | DB108.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump3 | Clock_1m
118 | Pump3_FB_ON_MCCB | DB108.DBX0.7 | bool | Trạng thái đóng MCCB |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump3 | FB_ON_MCCB
118 | Pump3_FB_Stop | DB108.DBX1.0 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump3 | FB_Stop
119 | Pump3_FB_Temp_DEBearing | DB108.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump3 | FB_Temp_DEBearing
120 | Pump3_FB_Temp_NDEBearing | DB108.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump3 | FB_Temp_NDEBearing
121 | Pump3_FB_Temp_PhaseA | DB108.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseA
122 | Pump3_FB_Temp_PhaseB | DB108.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseB
123 | Pump3_FB_Temp_PhaseC | DB108.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseC
124 | Meter3_U1 | DB108.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter3 | U1
125 | Meter3_U2 | DB108.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter3 | U2
126 | Meter3_U3 | DB108.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter3 | U3
127 | Meter3_U_Ph | DB108.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter3 | U_Ph
128 | Meter3_U12 | DB108.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter3 | U12
129 | Meter3_U23 | DB108.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter3 | U23
130 | Meter3_U31 | DB108.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter3 | U31
131 | Meter3_Uline | DB108.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter3 | Uline
132 | Meter3_I1 | DB108.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter3 | I1
133 | Meter3_I2 | DB108.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter3 | I2
134 | Meter3_I3 | DB108.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter3 | I3
135 | Meter3_I_ph | DB108.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter3 | I_ph
136 | Meter3_kw1 | DB108.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter3 | kw1
137 | Meter3_kw2 | DB108.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter3 | kw2
138 | Meter3_kw3 | DB108.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter3 | kw3
139 | Meter3_kva1 | DB108.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter3 | kva1
140 | Meter3_kva2 | DB108.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter3 | kva2
141 | Meter3_kva3 | DB108.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter3 | kva3
142 | Meter3_kvar1 | DB108.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter3 | kvar1
143 | Meter3_kvar2 | DB108.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter3 | kvar2
144 | Meter3_kvar3 | DB108.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter3 | kvar3
145 | Meter3_total_kw | DB108.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter3 | total_kw
146 | Meter3_total_kva | DB108.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | total_kva
147 | Meter3_total_kvar | DB108.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter3 | total_kvar
148 | Meter3_PF1 | DB108.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter3 | PF1
149 | Meter3_PF2 | DB108.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter3 | PF2
150 | Meter3_PF3 | DB108.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter3 | PF3
151 | Meter3_PF | DB108.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter3 | PF
152 | Meter3_freq | DB108.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter3 | freq
153 | Meter3_kwh | DB108.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter3 | kwh
154 | Meter3_kvah | DB108.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | kvah
155 | Meter3_kvarh | DB108.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter3 | kvarh
156 | Pump3_Ctrl_run_Pump | DB108.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_run_Pump
157 | Pump3_FB_Fault | DB108.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump3 | FB_Fault
158 | Pump3_Ctrl_PB_Run | DB108.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Run
159 | Pump3_Ctrl_PB_Stop | DB108.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Stop
160 | Pump3_Ctrl_PB_RST | DB108.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump3_Ctrl_PB_Maintenance | DB108.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump3_FB_Maintenance | DB108.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump3 | FB_Maintenance
161 | Pump3_Time_Run_M | DB108.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump3 | Time_Run_M
162 | Pump3_Time_Run_H | DB108.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump3 | Time_Run_H
163 | Pump3_Total_Time_Run_M | DB108.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_M
164 | Pump3_Total_Time_Run_H | DB108.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_H
165 | Pump3_NumberOfclose | DB108.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump3 | NumberOfclose
166 | Pump4_FB_auto | DB101.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 4- 132Kw |  |  |  | Pump4 | FB_auto
167 | Pump4_FB_Run | DB101.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump4 | FB_Run
168 | Pump4_FB_Fault_V | DB101.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_V
169 | Pump4_FB_Fault_SS | DB101.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_SS
170 | Pump4_FB_Fault_Temp | DB101.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Temp
171 | Pump4_FB_Fault_Curent | DB101.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Curent
172 | Pump4_Clock_1m | DB101.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump4 | Clock_1m
173 | Pump4_FB_ON_MCCB | DB101.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump4 | FB_ON_MCCB
8 | Pump4_FB_Stop | DB101.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump4 | FB_Stop
174 | Pump4_FB_Temp_DEBearing | DB101.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump4 | FB_Temp_DEBearing
175 | Pump4_FB_Temp_NDEBearing | DB101.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump4 | FB_Temp_NDEBearing
176 | Pump4_FB_Temp_PhaseA | DB101.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseA
177 | Pump4_FB_Temp_PhaseB | DB101.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseB
178 | Pump4_FB_Temp_PhaseC | DB101.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseC
179 | Meter4_U1 | DB101.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter4 | U1
180 | Meter4_U2 | DB101.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter4 | U2
181 | Meter4_U3 | DB101.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter4 | U3
182 | Meter4_U_Ph | DB101.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter4 | U_Ph
183 | Meter4_U12 | DB101.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter4 | U12
184 | Meter4_U23 | DB101.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter4 | U23
185 | Meter4_U31 | DB101.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter4 | U31
186 | Meter4_Uline | DB101.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter4 | Uline
187 | Meter4_I1 | DB101.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter4 | I1
188 | Meter4_I2 | DB101.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter4 | I2
189 | Meter4_I3 | DB101.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter4 | I3
190 | Meter4_I_ph | DB101.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter4 | I_ph
191 | Meter4_kw1 | DB101.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter4 | kw1
192 | Meter4_kw2 | DB101.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter4 | kw2
193 | Meter4_kw3 | DB101.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter4 | kw3
194 | Meter4_kva1 | DB101.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter4 | kva1
195 | Meter4_kva2 | DB101.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter4 | kva2
196 | Meter4_kva3 | DB101.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter4 | kva3
197 | Meter4_kvar1 | DB101.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter4 | kvar1
198 | Meter4_kvar2 | DB101.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter4 | kvar2
199 | Meter4_kvar3 | DB101.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter4 | kvar3
200 | Meter4_total_kw | DB101.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter4 | total_kw
201 | Meter4_total_kva | DB101.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | total_kva
202 | Meter4_total_kvar | DB101.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter4 | total_kvar
203 | Meter4_PF1 | DB101.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter4 | PF1
204 | Meter4_PF2 | DB101.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter4 | PF2
205 | Meter4_PF3 | DB101.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter4 | PF3
206 | Meter4_PF | DB101.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter4 | PF
207 | Meter4_freq | DB101.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter4 | freq
208 | Meter4_kwh | DB101.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter4 | kwh
209 | Meter4_kvah | DB101.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | kvah
210 | Meter4_kvarh | DB101.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter4 | kvarh
211 | Pump4_Ctrl_run_Pump | DB101.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_run_Pump
212 | Pump4_FB_Fault | DB101.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump4 | FB_Fault
213 | Pump4_Ctrl_PB_Run | DB101.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Run
214 | Pump4_Ctrl_PB_Stop | DB101.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Stop
215 | Pump4_Ctrl_PB_RST | DB101.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump4_Ctrl_PB_Maintenance | DB101.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump4_FB_Maintenance | DB101.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump4 | FB_Maintenance
216 | Pump4_Time_Run_M | DB101.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump4 | Time_Run_M
217 | Pump4_Time_Run_H | DB101.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump4 | Time_Run_H
218 | Pump4_Total_Time_Run_M | DB101.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_M
219 | Pump4_Total_Time_Run_H | DB101.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_H
220 | Pump4_NumberOfclose | DB101.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump4 | NumberOfclose
221 | Pump5_FB_auto | DB102.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 5- 132Kw |  |  |  | Pump5 | FB_auto
222 | Pump5_FB_Run | DB102.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump5 | FB_Run
223 | Pump5_FB_Fault_V | DB102.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_V
224 | Pump5_FB_Fault_SS | DB102.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_SS
225 | Pump5_FB_Fault_Temp | DB102.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Temp
226 | Pump5_FB_Fault_Curent | DB102.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Curent
227 | Pump5_Clock_1m | DB102.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump5 | Clock_1m
228 | Pump5_FB_ON_MCCB | DB102.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump5 | FB_ON_MCCB
8 | Pump5_FB_Stop | DB102.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump5 | FB_Stop
229 | Pump5_FB_Temp_DEBearing | DB102.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump5 | FB_Temp_DEBearing
230 | Pump5_FB_Temp_NDEBearing | DB102.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump5 | FB_Temp_NDEBearing
231 | Pump5_FB_Temp_PhaseA | DB102.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseA
232 | Pump5_FB_Temp_PhaseB | DB102.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseB
233 | Pump5_FB_Temp_PhaseC | DB102.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseC
234 | Meter5_U1 | DB102.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter5 | U1
235 | Meter5_U2 | DB102.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter5 | U2
236 | Meter5_U3 | DB102.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter5 | U3
237 | Meter5_U_Ph | DB102.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter5 | U_Ph
238 | Meter5_U12 | DB102.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter5 | U12
239 | Meter5_U23 | DB102.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter5 | U23
240 | Meter5_U31 | DB102.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter5 | U31
241 | Meter5_Uline | DB102.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter5 | Uline
242 | Meter5_I1 | DB102.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter5 | I1
243 | Meter5_I2 | DB102.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter5 | I2
244 | Meter5_I3 | DB102.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter5 | I3
245 | Meter5_I_ph | DB102.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter5 | I_ph
246 | Meter5_kw1 | DB102.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter5 | kw1
247 | Meter5_kw2 | DB102.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter5 | kw2
248 | Meter5_kw3 | DB102.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter5 | kw3
249 | Meter5_kva1 | DB102.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter5 | kva1
250 | Meter5_kva2 | DB102.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter5 | kva2
251 | Meter5_kva3 | DB102.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter5 | kva3
252 | Meter5_kvar1 | DB102.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter5 | kvar1
253 | Meter5_kvar2 | DB102.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter5 | kvar2
254 | Meter5_kvar3 | DB102.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter5 | kvar3
255 | Meter5_total_kw | DB102.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter5 | total_kw
256 | Meter5_total_kva | DB102.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | total_kva
257 | Meter5_total_kvar | DB102.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter5 | total_kvar
258 | Meter5_PF1 | DB102.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter5 | PF1
259 | Meter5_PF2 | DB102.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter5 | PF2
260 | Meter5_PF3 | DB102.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter5 | PF3
261 | Meter5_PF | DB102.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter5 | PF
262 | Meter5_freq | DB102.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter5 | freq
263 | Meter5_kwh | DB102.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter5 | kwh
264 | Meter5_kvah | DB102.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | kvah
265 | Meter5_kvarh | DB102.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter5 | kvarh
266 | Pump5_Ctrl_run_Pump | DB102.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_run_Pump
267 | Pump5_FB_Fault | DB102.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump5 | FB_Fault
268 | Pump5_Ctrl_PB_Run | DB102.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Run
269 | Pump5_Ctrl_PB_Stop | DB102.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Stop
270 | Pump5_Ctrl_PB_RST | DB102.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump5_Ctrl_PB_Maintenance | DB102.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump5_FB_Maintenance | DB102.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump5 | FB_Maintenance
271 | Pump5_Time_Run_M | DB102.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump5 | Time_Run_M
272 | Pump5_Time_Run_H | DB102.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump5 | Time_Run_H
273 | Pump5_Total_Time_Run_M | DB102.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_M
274 | Pump5_Total_Time_Run_H | DB102.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_H
275 | Pump5_NumberOfclose | DB102.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump5 | NumberOfclose
276 | Pump6_FB_auto | DB103.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 6- 132Kw |  |  |  | Pump6 | FB_auto
277 | Pump6_FB_Run | DB103.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump6 | FB_Run
278 | Pump6_FB_Fault_V | DB103.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_V
279 | Pump6_FB_Fault_SS | DB103.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_SS
280 | Pump6_FB_Fault_Temp | DB103.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Temp
281 | Pump6_FB_Fault_Curent | DB103.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Curent
282 | Pump6_Clock_1m | DB103.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump6 | Clock_1m
283 | Pump6_FB_ON_MCCB | DB103.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump6 | FB_ON_MCCB
8 | Pump6_FB_Stop | DB103.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump6 | FB_Stop
284 | Pump6_FB_Temp_DEBearing | DB103.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump6 | FB_Temp_DEBearing
285 | Pump6_FB_Temp_NDEBearing | DB103.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump6 | FB_Temp_NDEBearing
286 | Pump6_FB_Temp_PhaseA | DB103.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseA
287 | Pump6_FB_Temp_PhaseB | DB103.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseB
288 | Pump6_FB_Temp_PhaseC | DB103.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseC
289 | Meter6_U1 | DB103.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter6 | U1
290 | Meter6_U2 | DB103.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter6 | U2
291 | Meter6_U3 | DB103.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter6 | U3
292 | Meter6_U_Ph | DB103.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter6 | U_Ph
293 | Meter6_U12 | DB103.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter6 | U12
294 | Meter6_U23 | DB103.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter6 | U23
295 | Meter6_U31 | DB103.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter6 | U31
296 | Meter6_Uline | DB103.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter6 | Uline
297 | Meter6_I1 | DB103.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter6 | I1
298 | Meter6_I2 | DB103.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter6 | I2
299 | Meter6_I3 | DB103.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter6 | I3
300 | Meter6_I_ph | DB103.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter6 | I_ph
301 | Meter6_kw1 | DB103.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter6 | kw1
302 | Meter6_kw2 | DB103.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter6 | kw2
303 | Meter6_kw3 | DB103.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter6 | kw3
304 | Meter6_kva1 | DB103.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter6 | kva1
305 | Meter6_kva2 | DB103.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter6 | kva2
306 | Meter6_kva3 | DB103.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter6 | kva3
307 | Meter6_kvar1 | DB103.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter6 | kvar1
308 | Meter6_kvar2 | DB103.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter6 | kvar2
309 | Meter6_kvar3 | DB103.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter6 | kvar3
310 | Meter6_total_kw | DB103.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter6 | total_kw
311 | Meter6_total_kva | DB103.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | total_kva
312 | Meter6_total_kvar | DB103.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter6 | total_kvar
313 | Meter6_PF1 | DB103.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter6 | PF1
314 | Meter6_PF2 | DB103.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter6 | PF2
315 | Meter6_PF3 | DB103.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter6 | PF3
316 | Meter6_PF | DB103.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter6 | PF
317 | Meter6_freq | DB103.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter6 | freq
318 | Meter6_kwh | DB103.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter6 | kwh
319 | Meter6_kvah | DB103.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | kvah
320 | Meter6_kvarh | DB103.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter6 | kvarh
321 | Pump6_Ctrl_run_Pump | DB103.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_run_Pump
322 | Pump6_FB_Fault | DB103.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump6 | FB_Fault
323 | Pump6_Ctrl_PB_Run | DB103.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Run
324 | Pump6_Ctrl_PB_Stop | DB103.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Stop
325 | Pump6_Ctrl_PB_RST | DB103.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump6_Ctrl_PB_Maintenance | DB103.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump6_FB_Maintenance | DB103.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump6 | FB_Maintenance
326 | Pump6_Time_Run_M | DB103.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump6 | Time_Run_M
327 | Pump6_Time_Run_H | DB103.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump6 | Time_Run_H
328 | Pump6_Total_Time_Run_M | DB103.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_M
329 | Pump6_Total_Time_Run_H | DB103.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_H
330 | Pump6_NumberOfclose | DB103.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump6 | NumberOfclose
331 | Pump7_FB_auto | DB104.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 7- 132Kw |  |  |  | Pump7 | FB_auto
332 | Pump7_FB_Run | DB104.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump7 | FB_Run
333 | Pump7_FB_Fault_V | DB104.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_V
334 | Pump7_FB_Fault_SS | DB104.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_SS
335 | Pump7_FB_Fault_Temp | DB104.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Temp
336 | Pump7_FB_Fault_Curent | DB104.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Curent
337 | Pump7_Clock_1m | DB104.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump7 | Clock_1m
338 | Pump7_FB_ON_MCCB | DB104.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump7 | FB_ON_MCCB
8 | Pump7_FB_Stop | DB104.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump7 | FB_Stop
339 | Pump7_FB_Temp_DEBearing | DB104.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump7 | FB_Temp_DEBearing
340 | Pump7_FB_Temp_NDEBearing | DB104.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump7 | FB_Temp_NDEBearing
341 | Pump7_FB_Temp_PhaseA | DB104.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseA
342 | Pump7_FB_Temp_PhaseB | DB104.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseB
343 | Pump7_FB_Temp_PhaseC | DB104.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseC
344 | Meter7_U1 | DB104.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter7 | U1
345 | Meter7_U2 | DB104.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter7 | U2
346 | Meter7_U3 | DB104.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter7 | U3
347 | Meter7_U_Ph | DB104.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter7 | U_Ph
348 | Meter7_U12 | DB104.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter7 | U12
349 | Meter7_U23 | DB104.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter7 | U23
350 | Meter7_U31 | DB104.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter7 | U31
351 | Meter7_Uline | DB104.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter7 | Uline
352 | Meter7_I1 | DB104.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter7 | I1
353 | Meter7_I2 | DB104.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter7 | I2
354 | Meter7_I3 | DB104.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter7 | I3
355 | Meter7_I_ph | DB104.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter7 | I_ph
356 | Meter7_kw1 | DB104.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter7 | kw1
357 | Meter7_kw2 | DB104.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter7 | kw2
358 | Meter7_kw3 | DB104.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter7 | kw3
359 | Meter7_kva1 | DB104.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter7 | kva1
360 | Meter7_kva2 | DB104.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter7 | kva2
361 | Meter7_kva3 | DB104.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter7 | kva3
362 | Meter7_kvar1 | DB104.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter7 | kvar1
363 | Meter7_kvar2 | DB104.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter7 | kvar2
364 | Meter7_kvar3 | DB104.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter7 | kvar3
365 | Meter7_total_kw | DB104.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter7 | total_kw
366 | Meter7_total_kva | DB104.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | total_kva
367 | Meter7_total_kvar | DB104.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter7 | total_kvar
368 | Meter7_PF1 | DB104.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter7 | PF1
369 | Meter7_PF2 | DB104.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter7 | PF2
370 | Meter7_PF3 | DB104.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter7 | PF3
371 | Meter7_PF | DB104.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter7 | PF
372 | Meter7_freq | DB104.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter7 | freq
373 | Meter7_kwh | DB104.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter7 | kwh
374 | Meter7_kvah | DB104.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | kvah
375 | Meter7_kvarh | DB104.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter7 | kvarh
376 | Pump7_Ctrl_run_Pump | DB104.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_run_Pump
377 | Pump7_FB_Fault | DB104.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump7 | FB_Fault
378 | Pump7_Ctrl_PB_Run | DB104.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Run
379 | Pump7_Ctrl_PB_Stop | DB104.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Stop
380 | Pump7_Ctrl_PB_RST | DB104.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump7_Ctrl_PB_Maintenance | DB104.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump7_FB_Maintenance | DB104.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump7 | FB_Maintenance
381 | Pump7_Time_Run_M | DB104.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump7 | Time_Run_M
382 | Pump7_Time_Run_H | DB104.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump7 | Time_Run_H
383 | Pump7_Total_Time_Run_M | DB104.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_M
384 | Pump7_Total_Time_Run_H | DB104.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_H
385 | Pump7_NumberOfclose | DB104.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump7 | NumberOfclose
386 | Pump8_FB_auto | DB105.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 8- 160Kw |  |  |  | Pump8 | FB_auto
387 | Pump8_FB_Run | DB105.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump8 | FB_Run
388 | Pump8_FB_Fault_V | DB105.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_V
389 | Pump8_FB_Fault_SS | DB105.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_SS
390 | Pump8_FB_Fault_Temp | DB105.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Temp
391 | Pump8_FB_Fault_Curent | DB105.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Curent
392 | Pump8_Clock_1m | DB105.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump8 | Clock_1m
393 | Pump8_FB_ON_MCCB | DB105.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump8 | FB_ON_MCCB
8 | Pump8_FB_Stop | DB105.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump8 | FB_Stop
394 | Pump8_FB_Temp_DEBearing | DB105.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump8 | FB_Temp_DEBearing
395 | Pump8_FB_Temp_NDEBearing | DB105.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump8 | FB_Temp_NDEBearing
396 | Pump8_FB_Temp_PhaseA | DB105.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseA
397 | Pump8_FB_Temp_PhaseB | DB105.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseB
398 | Pump8_FB_Temp_PhaseC | DB105.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseC
399 | Meter8_U1 | DB105.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter8 | U1
400 | Meter8_U2 | DB105.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter8 | U2
401 | Meter8_U3 | DB105.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter8 | U3
402 | Meter8_U_Ph | DB105.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter8 | U_Ph
403 | Meter8_U12 | DB105.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter8 | U12
404 | Meter8_U23 | DB105.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter8 | U23
405 | Meter8_U31 | DB105.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter8 | U31
406 | Meter8_Uline | DB105.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter8 | Uline
407 | Meter8_I1 | DB105.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter8 | I1
408 | Meter8_I2 | DB105.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter8 | I2
409 | Meter8_I3 | DB105.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter8 | I3
410 | Meter8_I_ph | DB105.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter8 | I_ph
411 | Meter8_kw1 | DB105.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter8 | kw1
412 | Meter8_kw2 | DB105.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter8 | kw2
413 | Meter8_kw3 | DB105.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter8 | kw3
414 | Meter8_kva1 | DB105.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter8 | kva1
415 | Meter8_kva2 | DB105.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter8 | kva2
416 | Meter8_kva3 | DB105.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter8 | kva3
417 | Meter8_kvar1 | DB105.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter8 | kvar1
418 | Meter8_kvar2 | DB105.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter8 | kvar2
419 | Meter8_kvar3 | DB105.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter8 | kvar3
420 | Meter8_total_kw | DB105.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter8 | total_kw
421 | Meter8_total_kva | DB105.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | total_kva
422 | Meter8_total_kvar | DB105.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter8 | total_kvar
423 | Meter8_PF1 | DB105.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter8 | PF1
424 | Meter8_PF2 | DB105.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter8 | PF2
425 | Meter8_PF3 | DB105.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter8 | PF3
426 | Meter8_PF | DB105.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter8 | PF
427 | Meter8_freq | DB105.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter8 | freq
428 | Meter8_kwh | DB105.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter8 | kwh
429 | Meter8_kvah | DB105.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | kvah
430 | Meter8_kvarh | DB105.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter8 | kvarh
431 | Pump8_Ctrl_run_Pump | DB105.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_run_Pump
432 | Pump8_FB_Fault | DB105.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump8 | FB_Fault
433 | Pump8_Ctrl_PB_Run | DB105.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Run
434 | Pump8_Ctrl_PB_Stop | DB105.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Stop
435 | Pump8_Ctrl_PB_RST | DB105.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump8_Ctrl_PB_Maintenance | DB105.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump8_FB_Maintenance | DB105.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump8 | FB_Maintenance
436 | Pump8_Time_Run_M | DB105.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump8 | Time_Run_M
437 | Pump8_Time_Run_H | DB105.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump8 | Time_Run_H
438 | Pump8_Total_Time_Run_M | DB105.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_M
439 | Pump8_Total_Time_Run_H | DB105.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_H
440 | Pump8_NumberOfclose | DB105.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump8 | NumberOfclose
441 | Pump9_FB_auto | DB109.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 9- 160Kw |  |  |  | Pump9 | FB_auto
442 | Pump9_FB_Run | DB109.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump9 | FB_Run
443 | Pump9_FB_Fault_V | DB109.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_V
444 | Pump9_FB_Fault_SS | DB109.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_SS
445 | Pump9_FB_Fault_Temp | DB109.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Temp
446 | Pump9_FB_Fault_Curent | DB109.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Curent
447 | Pump9_Clock_1m | DB109.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump9 | Clock_1m
448 | Pump9_FB_ON_MCCB | DB109.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump9 | FB_ON_MCCB
8 | Pump9_FB_Stop | DB109.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump9 | FB_Stop
449 | Pump9_FB_Temp_DEBearing | DB109.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump9 | FB_Temp_DEBearing
450 | Pump9_FB_Temp_NDEBearing | DB109.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump9 | FB_Temp_NDEBearing
451 | Pump9_FB_Temp_PhaseA | DB109.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseA
452 | Pump9_FB_Temp_PhaseB | DB109.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseB
453 | Pump9_FB_Temp_PhaseC | DB109.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseC
454 | Meter9_U1 | DB109.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter9 | U1
455 | Meter9_U2 | DB109.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter9 | U2
456 | Meter9_U3 | DB109.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter9 | U3
457 | Meter9_U_Ph | DB109.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter9 | U_Ph
458 | Meter9_U12 | DB109.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter9 | U12
459 | Meter9_U23 | DB109.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter9 | U23
460 | Meter9_U31 | DB109.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter9 | U31
461 | Meter9_Uline | DB109.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter9 | Uline
462 | Meter9_I1 | DB109.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter9 | I1
463 | Meter9_I2 | DB109.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter9 | I2
464 | Meter9_I3 | DB109.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter9 | I3
465 | Meter9_I_ph | DB109.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter9 | I_ph
466 | Meter9_kw1 | DB109.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter9 | kw1
467 | Meter9_kw2 | DB109.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter9 | kw2
468 | Meter9_kw3 | DB109.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter9 | kw3
469 | Meter9_kva1 | DB109.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter9 | kva1
470 | Meter9_kva2 | DB109.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter9 | kva2
471 | Meter9_kva3 | DB109.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter9 | kva3
472 | Meter9_kvar1 | DB109.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter9 | kvar1
473 | Meter9_kvar2 | DB109.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter9 | kvar2
474 | Meter9_kvar3 | DB109.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter9 | kvar3
475 | Meter9_total_kw | DB109.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter9 | total_kw
476 | Meter9_total_kva | DB109.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | total_kva
477 | Meter9_total_kvar | DB109.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter9 | total_kvar
478 | Meter9_PF1 | DB109.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter9 | PF1
479 | Meter9_PF2 | DB109.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter9 | PF2
480 | Meter9_PF3 | DB109.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter9 | PF3
481 | Meter9_PF | DB109.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter9 | PF
482 | Meter9_freq | DB109.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter9 | freq
483 | Meter9_kwh | DB109.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter9 | kwh
484 | Meter9_kvah | DB109.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | kvah
485 | Meter9_kvarh | DB109.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter9 | kvarh
486 | Pump9_Ctrl_run_Pump | DB109.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_run_Pump
487 | Pump9_FB_Fault | DB109.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump9 | FB_Fault
488 | Pump9_Ctrl_PB_Run | DB109.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Run
489 | Pump9_Ctrl_PB_Stop | DB109.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Stop
490 | Pump9_Ctrl_PB_RST | DB109.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump9_Ctrl_PB_Maintenance | DB109.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump9_FB_Maintenance | DB109.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump9 | FB_Maintenance
491 | Pump9_Time_Run_M | DB109.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump9 | Time_Run_M
492 | Pump9_Time_Run_H | DB109.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump9 | Time_Run_H
493 | Pump9_Total_Time_Run_M | DB109.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_M
494 | Pump9_Total_Time_Run_H | DB109.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_H
495 | Pump9_NumberOfclose | DB109.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump9 | NumberOfclose
496 | Pump10_FB_auto | DB110.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 10- 160Kw |  |  |  | Pump10 | FB_auto
497 | Pump10_FB_Run | DB110.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump10 | FB_Run
498 | Pump10_FB_Fault_V | DB110.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_V
499 | Pump10_FB_Fault_SS | DB110.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_SS
500 | Pump10_FB_Fault_Temp | DB110.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Temp
501 | Pump10_FB_Fault_Curent | DB110.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Curent
502 | Pump10_Clock_1m | DB110.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump10 | Clock_1m
503 | Pump10_FB_ON_MCCB | DB110.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Trạng thái MCCB |  |  | Pump10 | FB_ON_MCCB
8 | Pump10_FB_Stop | DB110.DBX1.0 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump10 | FB_Stop
504 | Pump10_FB_Temp_DEBearing | DB110.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump10 | FB_Temp_DEBearing
505 | Pump10_FB_Temp_NDEBearing | DB110.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump10 | FB_Temp_NDEBearing
506 | Pump10_FB_Temp_PhaseA | DB110.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseA
507 | Pump10_FB_Temp_PhaseB | DB110.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseB
508 | Pump10_FB_Temp_PhaseC | DB110.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseC
509 | Meter10_U1 | DB110.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter10 | U1
510 | Meter10_U2 | DB110.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter10 | U2
511 | Meter10_U3 | DB110.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter10 | U3
512 | Meter10_U_Ph | DB110.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter10 | U_Ph
513 | Meter10_U12 | DB110.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter10 | U12
514 | Meter10_U23 | DB110.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter10 | U23
515 | Meter10_U31 | DB110.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây TR |  |  | Meter10 | U31
516 | Meter10_Uline | DB110.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter10 | Uline
517 | Meter10_I1 | DB110.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter10 | I1
518 | Meter10_I2 | DB110.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter10 | I2
519 | Meter10_I3 | DB110.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter10 | I3
520 | Meter10_I_ph | DB110.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter10 | I_ph
521 | Meter10_kw1 | DB110.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter10 | kw1
522 | Meter10_kw2 | DB110.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter10 | kw2
523 | Meter10_kw3 | DB110.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter10 | kw3
524 | Meter10_kva1 | DB110.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter10 | kva1
525 | Meter10_kva2 | DB110.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter10 | kva2
526 | Meter10_kva3 | DB110.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter10 | kva3
527 | Meter10_kvar1 | DB110.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter10 | kvar1
528 | Meter10_kvar2 | DB110.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter10 | kvar2
529 | Meter10_kvar3 | DB110.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter10 | kvar3
530 | Meter10_total_kw | DB110.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter10 | total_kw
531 | Meter10_total_kva | DB110.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | total_kva
532 | Meter10_total_kvar | DB110.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter10 | total_kvar
533 | Meter10_PF1 | DB110.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter10 | PF1
534 | Meter10_PF2 | DB110.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter10 | PF2
535 | Meter10_PF3 | DB110.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter10 | PF3
536 | Meter10_PF | DB110.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter10 | PF
537 | Meter10_freq | DB110.DBD124 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter10 | freq
538 | Meter10_kwh | DB110.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter10 | kwh
539 | Meter10_kvah | DB110.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | kvah
540 | Meter10_kvarh | DB110.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter10 | kvarh
541 | Pump10_Ctrl_run_Pump | DB110.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_run_Pump
542 | Pump10_FB_Fault | DB110.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump10 | FB_Fault
543 | Pump10_Ctrl_PB_Run | DB110.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Run
544 | Pump10_Ctrl_PB_Stop | DB110.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Stop
545 | Pump10_Ctrl_PB_RST | DB110.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_RST
50 | Pump10_Ctrl_PB_Maintenance | DB110.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | Pump10_FB_Maintenance | DB110.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | Pump10 | FB_Maintenance
546 | Pump10_Time_Run_M | DB110.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump10 | Time_Run_M
547 | Pump10_Time_Run_H | DB110.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  | Thời gian tức thời/ Tổng |  |  | Pump10 | Time_Run_H
548 | Pump10_Total_Time_Run_M | DB110.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_M
549 | Pump10_Total_Time_Run_H | DB110.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | Thời gian chạy/ Tổng |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_H
550 | Pump10_NumberOfclose | DB110.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump10 | NumberOfclose
551 | Meter0_U1 | DB20.DBD0 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter0 | U1
552 | Meter0_U2 | DB20.DBD4 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter0 | U2
553 | Meter0_U3 | DB20.DBD8 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter0 | U3
554 | Meter0_U_Ph | DB20.DBD12 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter0 | U_Ph
555 | Meter0_U12 | DB20.DBD16 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter0 | U12
556 | Meter0_U23 | DB20.DBD20 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter0 | U23
557 | Meter0_U31 | DB20.DBD24 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter0 | U31
558 | Meter0_Uline | DB20.DBD28 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter0 | Uline
559 | Meter0_I1 | DB20.DBD32 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter0 | I1
560 | Meter0_I2 | DB20.DBD36 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter0 | I2
561 | Meter0_I3 | DB20.DBD40 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter0 | I3
562 | Meter0_I_ph | DB20.DBD44 | real | Dòng điện | [5 empty] | Meter0 | I_ph
563 | Meter0_kw1 | DB20.DBD48 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter0 | kw1
564 | Meter0_kw2 | DB20.DBD52 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter0 | kw2
565 | Meter0_kw3 | DB20.DBD56 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter0 | kw3
566 | Meter0_kva1 | DB20.DBD60 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter0 | kva1
567 | Meter0_kva2 | DB20.DBD64 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter0 | kva2
568 | Meter0_kva3 | DB20.DBD68 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter0 | kva3
569 | Meter0_kvar1 | DB20.DBD72 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter0 | kvar1
570 | Meter0_kvar2 | DB20.DBD76 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter0 | kvar2
571 | Meter0_kvar3 | DB20.DBD80 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter0 | kvar3
572 | Meter0_total_kw | DB20.DBD84 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter0 | total_kw
573 | Meter0_total_kva | DB20.DBD88 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | total_kva
574 | Meter0_total_kvar | DB20.DBD92 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter0 | total_kvar
575 | Meter0_PF1 | DB20.DBD96 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter0 | PF1
576 | Meter0_PF2 | DB20.DBD100 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter0 | PF2
577 | Meter0_PF3 | DB20.DBD104 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter0 | PF3
578 | Meter0_PF | DB20.DBD108 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter0 | PF
579 | Meter0_freq | DB20.DBD112 | real | Tần số | [5 empty] | Meter0 | freq
580 | Meter0_kwh | DB20.DBD116 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter0 | kwh
581 | Meter0_kvah | DB20.DBD120 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | kvah
582 | Meter0_kvarh | DB20.DBD124 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter0 | kvarh
583 | PrimingPump1_FB_Run | DB111.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Run
584 | PrimingPump1_FB_Stop | DB111.DBX1.0 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Stop
585 | PrimingPump1_FB_Fault | DB111.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Fault
543 | PrimingPump1_Ctrl_PB_Run | DB111.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | PrimingPump1 | Ctrl_PB_Run
544 | PrimingPump1_Ctrl_PB_Stop | DB111.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | PrimingPump1 | Ctrl_PB_Stop
545 | PrimingPump1_Ctrl_PB_RST | DB111.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | PrimingPump1 | Ctrl_PB_RST
50 | PrimingPump1_Ctrl_PB_Maintenance | DB111.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | PrimingPump1 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | PrimingPump1_FB_Maintenance | DB111.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | PrimingPump1 | FB_Maintenance
586 | PrimingPump2_FB_Run | DB112.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Run
587 | PrimingPump2_FB_Stop | DB112.DBX1.0 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Stop
588 | PrimingPump2_FB_Fault | DB112.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Fault
543 | PrimingPump2_Ctrl_PB_Run | DB112.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | PrimingPump2 | Ctrl_PB_Run
544 | PrimingPump2_Ctrl_PB_Stop | DB112.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | PrimingPump2 | Ctrl_PB_Stop
545 | PrimingPump2_Ctrl_PB_RST | DB112.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | PrimingPump2 | Ctrl_PB_RST
50 | PrimingPump2_Ctrl_PB_Maintenance | DB112.DBX142.4 | bool | Xác nhận bảo dưỡng | [5 empty] | PrimingPump2 | Ctrl_PB_Maintenance
50 | PrimingPump2_FB_Maintenance | DB112.DBX142.5 | bool | Trạng thái bảo dưỡng |  |  | Bơm màu xanh dương |  |  | PrimingPump2 | FB_Maintenance
589 | Level_River | DB1.DBD0 | real | Mức nước sông |  | Mực nước | Sông |  |  | Level | River
590 | Level_Discharge1 | DB1.DBD4 | real | Mức nước bể xả 1 |  |  | Bể xả |  |  | Level | Discharge1
600 | Pump1_Set_tempA | DB201.DBD0 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 1- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump1 | Set_tempA
601 | Pump1_Set_tempB | DB201.DBD2 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump1 | Set_tempB
602 | Pump1_Set_tempC | DB201.DBD4 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump1 | Set_tempC
603 | Pump1_Set_tempDE | DB201.DBD6 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump1 | Set_tempDE
604 | Pump1_Set_tempNDE | DB201.DBD8 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump1 | Set_tempNDE
605 | Pump2_Set_tempA | DB201.DBD10 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 2- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump2 | Set_tempA
606 | Pump2_Set_tempB | DB201.DBD12 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump2 | Set_tempB
607 | Pump2_Set_tempC | DB201.DBD14 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump2 | Set_tempC
608 | Pump2_Set_tempDE | DB201.DBD16 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump2 | Set_tempDE
609 | Pump2_Set_tempNDE | DB201.DBD18 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump2 | Set_tempNDE
610 | Pump3_Set_tempA | DB201.DBD20 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 3- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump3 | Set_tempA
611 | Pump3_Set_tempB | DB201.DBD22 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump3 | Set_tempB
612 | Pump3_Set_tempC | DB201.DBD24 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump3 | Set_tempC
613 | Pump3_Set_tempDE | DB201.DBD26 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump3 | Set_tempDE
614 | Pump3_Set_tempNDE | DB201.DBD28 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump3 | Set_tempNDE
615 | Pump4_Set_tempA | DB201.DBD30 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 4- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump4 | Set_tempA
616 | Pump4_Set_tempB | DB201.DBD32 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump4 | Set_tempB
617 | Pump4_Set_tempC | DB201.DBD34 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump4 | Set_tempC
618 | Pump4_Set_tempDE | DB201.DBD36 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump4 | Set_tempDE
619 | Pump4_Set_tempNDE | DB201.DBD38 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump4 | Set_tempNDE
620 | Pump5_Set_tempA | DB201.DBD40 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 5- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump5 | Set_tempA
621 | Pump5_Set_tempB | DB201.DBD42 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump5 | Set_tempB
622 | Pump5_Set_tempC | DB201.DBD44 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump5 | Set_tempC
623 | Pump5_Set_tempDE | DB201.DBD46 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump5 | Set_tempDE
624 | Pump5_Set_tempNDE | DB201.DBD48 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump5 | Set_tempNDE
625 | Pump6_Set_tempA | DB201.DBD50 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 6- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump6 | Set_tempA
626 | Pump6_Set_tempB | DB201.DBD52 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump6 | Set_tempB
627 | Pump6_Set_tempC | DB201.DBD54 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump6 | Set_tempC
628 | Pump6_Set_tempDE | DB201.DBD56 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump6 | Set_tempDE
629 | Pump6_Set_tempNDE | DB201.DBD58 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump6 | Set_tempNDE
630 | Pump7_Set_tempA | DB201.DBD60 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 7- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump7 | Set_tempA
631 | Pump7_Set_tempB | DB201.DBD62 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump7 | Set_tempB
632 | Pump7_Set_tempC | DB201.DBD64 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump7 | Set_tempC
633 | Pump7_Set_tempDE | DB201.DBD66 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump7 | Set_tempDE
634 | Pump7_Set_tempNDE | DB201.DBD68 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump7 | Set_tempNDE
635 | Pump8_Set_tempA | DB201.DBD70 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 8- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump8 | Set_tempA
636 | Pump8_Set_tempB | DB201.DBD72 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump8 | Set_tempB
637 | Pump8_Set_tempC | DB201.DBD74 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump8 | Set_tempC
638 | Pump8_Set_tempDE | DB201.DBD76 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump8 | Set_tempDE
639 | Pump8_Set_tempNDE | DB201.DBD78 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump8 | Set_tempNDE
640 | Pump9_Set_tempA | DB201.DBD80 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 9- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump9 | Set_tempA
641 | Pump9_Set_tempB | DB201.DBD82 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump9 | Set_tempB
642 | Pump9_Set_tempC | DB201.DBD84 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump9 | Set_tempC
643 | Pump9_Set_tempDE | DB201.DBD86 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump9 | Set_tempDE
644 | Pump9_Set_tempNDE | DB201.DBD88 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump9 | Set_tempNDE
645 | Pump10_Set_tempA | DB201.DBD90 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  | Bơm 10- 160Kw | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn A |  |  | Pump10 | Set_tempA
646 | Pump10_Set_tempB | DB201.DBD92 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn B |  |  | Pump10 | Set_tempB
647 | Pump10_Set_tempC | DB201.DBD94 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Cuộn C |  |  | Pump10 | Set_tempC
648 | Pump10_Set_tempDE | DB201.DBD96 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi dưới |  |  | Pump10 | Set_tempDE
649 | Pump10_Set_tempNDE | DB201.DBD98 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  | Nhiệt độ cuộn dây thực tế- Ổ bi trên |  |  | Pump10 | Set_tempNDE
| Metter0_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentR
| Metter0_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentS
| Metter0_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentT
| Metter1_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentR
| Metter1_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentS
| Metter1_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentT
| Metter2_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentR
| Metter2_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentS
| Metter2_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentT
| Metter3_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentR
| Metter3_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentS
| Metter3_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentT
| Metter4_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentR
| Metter4_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentS
| Metter4_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentT
| Metter5_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentR
| Metter5_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentS
| Metter5_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentT
| Metter6_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentR
| Metter6_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentS
| Metter6_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentT
| Metter7_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentR
| Metter7_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentS
| Metter7_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentT
| Metter8_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentR
| Metter8_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentS
| Metter8_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentT
| Metter9_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentR
| Metter9_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentS
| Metter9_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentT
| Metter10_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentR
| Metter10_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentS
| Metter10_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentT

## Sơ Đồ Công Nghệ
Redis
No | Tag | Address | DataType | Description |  |  | Meta Data | Station | PLC | Device | Tag
Trạm Bơm Ấp Bắc | [7 empty] | TBAB | PLC01
1 | Pump1_FB_auto | DB106.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 1- 160Kw |  |  |  | Pump1 | FB_auto
2 | Pump1_FB_Run | DB106.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump1 | FB_Run
3 | Pump1_FB_Fault_V | DB106.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_V
4 | Pump1_FB_Fault_SS | DB106.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_SS
5 | Pump1_FB_Fault_Temp | DB106.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Temp
6 | Pump1_FB_Fault_Curent | DB106.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Curent
7 | Pump1_Clock_1m | DB106.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump1 | Clock_1m
8 | Pump1_FB_stop | DB106.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump1 | FB_stop
8 | Pump1_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump1 | FB_maintenance
9 | Pump1_FB_Temp_DEBearing | DB106.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_DEBearing
10 | Pump1_FB_Temp_NDEBearing | DB106.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_NDEBearing
11 | Pump1_FB_Temp_PhaseA | DB106.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseA
12 | Pump1_FB_Temp_PhaseB | DB106.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseB
13 | Pump1_FB_Temp_PhaseC | DB106.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseC
14 | Meter1_U1 | DB106.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter1 | U1
15 | Meter1_U2 | DB106.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter1 | U2
16 | Meter1_U3 | DB106.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter1 | U3
17 | Meter1_U_Ph | DB106.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter1 | U_Ph
18 | Meter1_U12 | DB106.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter1 | U12
19 | Meter1_U23 | DB106.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter1 | U23
20 | Meter1_U31 | DB106.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter1 | U31
21 | Meter1_Uline | DB106.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter1 | Uline
22 | Meter1_I1 | DB106.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter1 | I1
23 | Meter1_I2 | DB106.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter1 | I2
24 | Meter1_I3 | DB106.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter1 | I3
25 | Meter1_I_ph | DB106.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter1 | I_ph
26 | Meter1_kw1 | DB106.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter1 | kw1
27 | Meter1_kw2 | DB106.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter1 | kw2
28 | Meter1_kw3 | DB106.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter1 | kw3
29 | Meter1_kva1 | DB106.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter1 | kva1
30 | Meter1_kva2 | DB106.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter1 | kva2
31 | Meter1_kva3 | DB106.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter1 | kva3
32 | Meter1_kvar1 | DB106.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter1 | kvar1
33 | Meter1_kvar2 | DB106.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter1 | kvar2
34 | Meter1_kvar3 | DB106.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter1 | kvar3
35 | Meter1_total_kw | DB106.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter1 | total_kw
36 | Meter1_total_kva | DB106.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | total_kva
37 | Meter1_total_kvar | DB106.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter1 | total_kvar
38 | Meter1_PF1 | DB106.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter1 | PF1
39 | Meter1_PF2 | DB106.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter1 | PF2
40 | Meter1_PF3 | DB106.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter1 | PF3
41 | Meter1_PF | DB106.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter1 | PF
42 | Meter1_freq | DB106.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter1 | freq
43 | Meter1_kwh | DB106.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter1 | kwh
44 | Meter1_kvah | DB106.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | kvah
45 | Meter1_kvarh | DB106.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter1 | kvarh
46 | Pump1_Ctrl_run_Pump | DB106.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_run_Pump
47 | Pump1_FB_Fault | DB106.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump1 | FB_Fault
48 | Pump1_Ctrl_PB_Run | DB106.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Run
49 | Pump1_Ctrl_PB_Stop | DB106.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Stop
50 | Pump1_Ctrl_PB_RST | DB106.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_RST
51 | Pump1_Time_Run_M | DB106.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump1 | Time_Run_M
52 | Pump1_Time_Run_H | DB106.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump1 | Time_Run_H
53 | Pump1_Total_Time_Run_M | DB106.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump1 | Total_Time_Run_M
54 | Pump1_Total_Time_Run_H | DB106.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_H
55 | Pump1_NumberOfclose | DB106.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump1 | NumberOfclose
56 | Pump2_FB_auto | DB107.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 2- 160Kw |  |  |  | Pump2 | FB_auto
57 | Pump2_FB_Run | DB107.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump2 | FB_Run
58 | Pump2_FB_Fault_V | DB107.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_V
59 | Pump2_FB_Fault_SS | DB107.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_SS
60 | Pump2_FB_Fault_Temp | DB107.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Temp
61 | Pump2_FB_Fault_Curent | DB107.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Curent
62 | Pump2_Clock_1m | DB107.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump2 | Clock_1m
63 | Pump2_FB_stop | DB107.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump2 | FB_stop
8 | Pump2_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump2 | FB_maintenance
64 | Pump2_FB_Temp_DEBearing | DB107.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_DEBearing
65 | Pump2_FB_Temp_NDEBearing | DB107.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_NDEBearing
66 | Pump2_FB_Temp_PhaseA | DB107.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseA
67 | Pump2_FB_Temp_PhaseB | DB107.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseB
68 | Pump2_FB_Temp_PhaseC | DB107.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseC
69 | Meter2_U1 | DB107.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter2 | U1
70 | Meter2_U2 | DB107.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter2 | U2
71 | Meter2_U3 | DB107.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter2 | U3
72 | Meter2_U_Ph | DB107.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter2 | U_Ph
73 | Meter2_U12 | DB107.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter2 | U12
74 | Meter2_U23 | DB107.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter2 | U23
75 | Meter2_U31 | DB107.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter2 | U31
76 | Meter2_Uline | DB107.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter2 | Uline
77 | Meter2_I1 | DB107.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter2 | I1
78 | Meter2_I2 | DB107.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter2 | I2
79 | Meter2_I3 | DB107.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter2 | I3
80 | Meter2_I_ph | DB107.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter2 | I_ph
81 | Meter2_kw1 | DB107.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter2 | kw1
82 | Meter2_kw2 | DB107.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter2 | kw2
83 | Meter2_kw3 | DB107.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter2 | kw3
84 | Meter2_kva1 | DB107.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter2 | kva1
85 | Meter2_kva2 | DB107.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter2 | kva2
86 | Meter2_kva3 | DB107.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter2 | kva3
87 | Meter2_kvar1 | DB107.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter2 | kvar1
88 | Meter2_kvar2 | DB107.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter2 | kvar2
89 | Meter2_kvar3 | DB107.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter2 | kvar3
90 | Meter2_total_kw | DB107.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter2 | total_kw
91 | Meter2_total_kva | DB107.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | total_kva
92 | Meter2_total_kvar | DB107.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter2 | total_kvar
93 | Meter2_PF1 | DB107.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter2 | PF1
94 | Meter2_PF2 | DB107.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter2 | PF2
95 | Meter2_PF3 | DB107.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter2 | PF3
96 | Meter2_PF | DB107.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter2 | PF
97 | Meter2_freq | DB107.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter2 | freq
98 | Meter2_kwh | DB107.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter2 | kwh
99 | Meter2_kvah | DB107.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | kvah
100 | Meter2_kvarh | DB107.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter2 | kvarh
101 | Pump2_Ctrl_run_Pump | DB107.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_run_Pump
102 | Pump2_FB_Fault | DB107.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump2 | FB_Fault
103 | Pump2_Ctrl_PB_Run | DB107.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Run
104 | Pump2_Ctrl_PB_Stop | DB107.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Stop
105 | Pump2_Ctrl_PB_RST | DB107.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_RST
106 | Pump2_Time_Run_M | DB107.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump2 | Time_Run_M
107 | Pump2_Time_Run_H | DB107.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump2 | Time_Run_H
108 | Pump2_Total_Time_Run_M | DB107.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump2 | Total_Time_Run_M
109 | Pump2_Total_Time_Run_H | DB107.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_H
110 | Pump2_NumberOfclose | DB107.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump2 | NumberOfclose
111 | Pump3_FB_auto | DB108.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 3- 160Kw |  |  |  | Pump3 | FB_auto
112 | Pump3_FB_Run | DB108.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump3 | FB_Run
113 | Pump3_FB_Fault_V | DB108.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_V
114 | Pump3_FB_Fault_SS | DB108.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_SS
115 | Pump3_FB_Fault_Temp | DB108.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Temp
116 | Pump3_FB_Fault_Curent | DB108.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Curent
117 | Pump3_Clock_1m | DB108.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump3 | Clock_1m
118 | Pump3_FB_stop | DB108.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump3 | FB_stop
8 | Pump3_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump3 | FB_maintenance
119 | Pump3_FB_Temp_DEBearing | DB108.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_DEBearing
120 | Pump3_FB_Temp_NDEBearing | DB108.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_NDEBearing
121 | Pump3_FB_Temp_PhaseA | DB108.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseA
122 | Pump3_FB_Temp_PhaseB | DB108.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseB
123 | Pump3_FB_Temp_PhaseC | DB108.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseC
124 | Meter3_U1 | DB108.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter3 | U1
125 | Meter3_U2 | DB108.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter3 | U2
126 | Meter3_U3 | DB108.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter3 | U3
127 | Meter3_U_Ph | DB108.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter3 | U_Ph
128 | Meter3_U12 | DB108.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter3 | U12
129 | Meter3_U23 | DB108.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter3 | U23
130 | Meter3_U31 | DB108.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter3 | U31
131 | Meter3_Uline | DB108.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter3 | Uline
132 | Meter3_I1 | DB108.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter3 | I1
133 | Meter3_I2 | DB108.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter3 | I2
134 | Meter3_I3 | DB108.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter3 | I3
135 | Meter3_I_ph | DB108.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter3 | I_ph
136 | Meter3_kw1 | DB108.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter3 | kw1
137 | Meter3_kw2 | DB108.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter3 | kw2
138 | Meter3_kw3 | DB108.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter3 | kw3
139 | Meter3_kva1 | DB108.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter3 | kva1
140 | Meter3_kva2 | DB108.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter3 | kva2
141 | Meter3_kva3 | DB108.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter3 | kva3
142 | Meter3_kvar1 | DB108.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter3 | kvar1
143 | Meter3_kvar2 | DB108.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter3 | kvar2
144 | Meter3_kvar3 | DB108.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter3 | kvar3
145 | Meter3_total_kw | DB108.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter3 | total_kw
146 | Meter3_total_kva | DB108.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | total_kva
147 | Meter3_total_kvar | DB108.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter3 | total_kvar
148 | Meter3_PF1 | DB108.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter3 | PF1
149 | Meter3_PF2 | DB108.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter3 | PF2
150 | Meter3_PF3 | DB108.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter3 | PF3
151 | Meter3_PF | DB108.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter3 | PF
152 | Meter3_freq | DB108.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter3 | freq
153 | Meter3_kwh | DB108.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter3 | kwh
154 | Meter3_kvah | DB108.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | kvah
155 | Meter3_kvarh | DB108.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter3 | kvarh
156 | Pump3_Ctrl_run_Pump | DB108.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_run_Pump
157 | Pump3_FB_Fault | DB108.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump3 | FB_Fault
158 | Pump3_Ctrl_PB_Run | DB108.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Run
159 | Pump3_Ctrl_PB_Stop | DB108.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Stop
160 | Pump3_Ctrl_PB_RST | DB108.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_RST
161 | Pump3_Time_Run_M | DB108.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump3 | Time_Run_M
162 | Pump3_Time_Run_H | DB108.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump3 | Time_Run_H
163 | Pump3_Total_Time_Run_M | DB108.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump3 | Total_Time_Run_M
164 | Pump3_Total_Time_Run_H | DB108.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_H
165 | Pump3_NumberOfclose | DB108.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump3 | NumberOfclose
166 | Pump4_FB_auto | DB101.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 4- 160Kw |  |  |  | Pump4 | FB_auto
167 | Pump4_FB_Run | DB101.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump4 | FB_Run
168 | Pump4_FB_Fault_V | DB101.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_V
169 | Pump4_FB_Fault_SS | DB101.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_SS
170 | Pump4_FB_Fault_Temp | DB101.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Temp
171 | Pump4_FB_Fault_Curent | DB101.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Curent
172 | Pump4_Clock_1m | DB101.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump4 | Clock_1m
173 | Pump4_FB_stop | DB101.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump4 | FB_stop
8 | Pump4_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump4 | FB_maintenance
174 | Pump4_FB_Temp_DEBearing | DB101.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_DEBearing
175 | Pump4_FB_Temp_NDEBearing | DB101.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_NDEBearing
176 | Pump4_FB_Temp_PhaseA | DB101.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseA
177 | Pump4_FB_Temp_PhaseB | DB101.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseB
178 | Pump4_FB_Temp_PhaseC | DB101.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseC
179 | Meter4_U1 | DB101.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter4 | U1
180 | Meter4_U2 | DB101.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter4 | U2
181 | Meter4_U3 | DB101.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter4 | U3
182 | Meter4_U_Ph | DB101.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter4 | U_Ph
183 | Meter4_U12 | DB101.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter4 | U12
184 | Meter4_U23 | DB101.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter4 | U23
185 | Meter4_U31 | DB101.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter4 | U31
186 | Meter4_Uline | DB101.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter4 | Uline
187 | Meter4_I1 | DB101.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter4 | I1
188 | Meter4_I2 | DB101.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter4 | I2
189 | Meter4_I3 | DB101.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter4 | I3
190 | Meter4_I_ph | DB101.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter4 | I_ph
191 | Meter4_kw1 | DB101.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter4 | kw1
192 | Meter4_kw2 | DB101.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter4 | kw2
193 | Meter4_kw3 | DB101.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter4 | kw3
194 | Meter4_kva1 | DB101.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter4 | kva1
195 | Meter4_kva2 | DB101.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter4 | kva2
196 | Meter4_kva3 | DB101.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter4 | kva3
197 | Meter4_kvar1 | DB101.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter4 | kvar1
198 | Meter4_kvar2 | DB101.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter4 | kvar2
199 | Meter4_kvar3 | DB101.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter4 | kvar3
200 | Meter4_total_kw | DB101.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter4 | total_kw
201 | Meter4_total_kva | DB101.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | total_kva
202 | Meter4_total_kvar | DB101.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter4 | total_kvar
203 | Meter4_PF1 | DB101.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter4 | PF1
204 | Meter4_PF2 | DB101.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter4 | PF2
205 | Meter4_PF3 | DB101.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter4 | PF3
206 | Meter4_PF | DB101.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter4 | PF
207 | Meter4_freq | DB101.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter4 | freq
208 | Meter4_kwh | DB101.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter4 | kwh
209 | Meter4_kvah | DB101.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | kvah
210 | Meter4_kvarh | DB101.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter4 | kvarh
211 | Pump4_Ctrl_run_Pump | DB101.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_run_Pump
212 | Pump4_FB_Fault | DB101.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump4 | FB_Fault
213 | Pump4_Ctrl_PB_Run | DB101.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Run
214 | Pump4_Ctrl_PB_Stop | DB101.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Stop
215 | Pump4_Ctrl_PB_RST | DB101.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_RST
216 | Pump4_Time_Run_M | DB101.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump4 | Time_Run_M
217 | Pump4_Time_Run_H | DB101.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump4 | Time_Run_H
218 | Pump4_Total_Time_Run_M | DB101.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump4 | Total_Time_Run_M
219 | Pump4_Total_Time_Run_H | DB101.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_H
220 | Pump4_NumberOfclose | DB101.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump4 | NumberOfclose
221 | Pump5_FB_auto | DB102.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 5- 160Kw |  |  |  | Pump5 | FB_auto
222 | Pump5_FB_Run | DB102.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump5 | FB_Run
223 | Pump5_FB_Fault_V | DB102.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_V
224 | Pump5_FB_Fault_SS | DB102.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_SS
225 | Pump5_FB_Fault_Temp | DB102.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Temp
226 | Pump5_FB_Fault_Curent | DB102.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Curent
227 | Pump5_Clock_1m | DB102.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump5 | Clock_1m
228 | Pump5_FB_stop | DB102.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump5 | FB_stop
8 | Pump5_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump5 | FB_maintenance
229 | Pump5_FB_Temp_DEBearing | DB102.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_DEBearing
230 | Pump5_FB_Temp_NDEBearing | DB102.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_NDEBearing
231 | Pump5_FB_Temp_PhaseA | DB102.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseA
232 | Pump5_FB_Temp_PhaseB | DB102.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseB
233 | Pump5_FB_Temp_PhaseC | DB102.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseC
234 | Meter5_U1 | DB102.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter5 | U1
235 | Meter5_U2 | DB102.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter5 | U2
236 | Meter5_U3 | DB102.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter5 | U3
237 | Meter5_U_Ph | DB102.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter5 | U_Ph
238 | Meter5_U12 | DB102.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter5 | U12
239 | Meter5_U23 | DB102.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter5 | U23
240 | Meter5_U31 | DB102.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter5 | U31
241 | Meter5_Uline | DB102.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter5 | Uline
242 | Meter5_I1 | DB102.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter5 | I1
243 | Meter5_I2 | DB102.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter5 | I2
244 | Meter5_I3 | DB102.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter5 | I3
245 | Meter5_I_ph | DB102.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter5 | I_ph
246 | Meter5_kw1 | DB102.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter5 | kw1
247 | Meter5_kw2 | DB102.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter5 | kw2
248 | Meter5_kw3 | DB102.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter5 | kw3
249 | Meter5_kva1 | DB102.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter5 | kva1
250 | Meter5_kva2 | DB102.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter5 | kva2
251 | Meter5_kva3 | DB102.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter5 | kva3
252 | Meter5_kvar1 | DB102.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter5 | kvar1
253 | Meter5_kvar2 | DB102.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter5 | kvar2
254 | Meter5_kvar3 | DB102.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter5 | kvar3
255 | Meter5_total_kw | DB102.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter5 | total_kw
256 | Meter5_total_kva | DB102.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | total_kva
257 | Meter5_total_kvar | DB102.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter5 | total_kvar
258 | Meter5_PF1 | DB102.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter5 | PF1
259 | Meter5_PF2 | DB102.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter5 | PF2
260 | Meter5_PF3 | DB102.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter5 | PF3
261 | Meter5_PF | DB102.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter5 | PF
262 | Meter5_freq | DB102.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter5 | freq
263 | Meter5_kwh | DB102.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter5 | kwh
264 | Meter5_kvah | DB102.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | kvah
265 | Meter5_kvarh | DB102.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter5 | kvarh
266 | Pump5_Ctrl_run_Pump | DB102.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_run_Pump
267 | Pump5_FB_Fault | DB102.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump5 | FB_Fault
268 | Pump5_Ctrl_PB_Run | DB102.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Run
269 | Pump5_Ctrl_PB_Stop | DB102.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Stop
270 | Pump5_Ctrl_PB_RST | DB102.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_RST
271 | Pump5_Time_Run_M | DB102.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump5 | Time_Run_M
272 | Pump5_Time_Run_H | DB102.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump5 | Time_Run_H
273 | Pump5_Total_Time_Run_M | DB102.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump5 | Total_Time_Run_M
274 | Pump5_Total_Time_Run_H | DB102.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_H
275 | Pump5_NumberOfclose | DB102.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump5 | NumberOfclose
276 | Pump6_FB_auto | DB103.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 6- 160Kw |  |  |  | Pump6 | FB_auto
277 | Pump6_FB_Run | DB103.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump6 | FB_Run
278 | Pump6_FB_Fault_V | DB103.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_V
279 | Pump6_FB_Fault_SS | DB103.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_SS
280 | Pump6_FB_Fault_Temp | DB103.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Temp
281 | Pump6_FB_Fault_Curent | DB103.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Curent
282 | Pump6_Clock_1m | DB103.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump6 | Clock_1m
283 | Pump6_FB_stop | DB103.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump6 | FB_stop
8 | Pump6_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump6 | FB_maintenance
284 | Pump6_FB_Temp_DEBearing | DB103.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_DEBearing
285 | Pump6_FB_Temp_NDEBearing | DB103.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_NDEBearing
286 | Pump6_FB_Temp_PhaseA | DB103.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseA
287 | Pump6_FB_Temp_PhaseB | DB103.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseB
288 | Pump6_FB_Temp_PhaseC | DB103.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseC
289 | Meter6_U1 | DB103.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter6 | U1
290 | Meter6_U2 | DB103.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter6 | U2
291 | Meter6_U3 | DB103.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter6 | U3
292 | Meter6_U_Ph | DB103.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter6 | U_Ph
293 | Meter6_U12 | DB103.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter6 | U12
294 | Meter6_U23 | DB103.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter6 | U23
295 | Meter6_U31 | DB103.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter6 | U31
296 | Meter6_Uline | DB103.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter6 | Uline
297 | Meter6_I1 | DB103.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter6 | I1
298 | Meter6_I2 | DB103.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter6 | I2
299 | Meter6_I3 | DB103.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter6 | I3
300 | Meter6_I_ph | DB103.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter6 | I_ph
301 | Meter6_kw1 | DB103.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter6 | kw1
302 | Meter6_kw2 | DB103.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter6 | kw2
303 | Meter6_kw3 | DB103.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter6 | kw3
304 | Meter6_kva1 | DB103.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter6 | kva1
305 | Meter6_kva2 | DB103.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter6 | kva2
306 | Meter6_kva3 | DB103.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter6 | kva3
307 | Meter6_kvar1 | DB103.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter6 | kvar1
308 | Meter6_kvar2 | DB103.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter6 | kvar2
309 | Meter6_kvar3 | DB103.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter6 | kvar3
310 | Meter6_total_kw | DB103.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter6 | total_kw
311 | Meter6_total_kva | DB103.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | total_kva
312 | Meter6_total_kvar | DB103.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter6 | total_kvar
313 | Meter6_PF1 | DB103.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter6 | PF1
314 | Meter6_PF2 | DB103.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter6 | PF2
315 | Meter6_PF3 | DB103.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter6 | PF3
316 | Meter6_PF | DB103.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter6 | PF
317 | Meter6_freq | DB103.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter6 | freq
318 | Meter6_kwh | DB103.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter6 | kwh
319 | Meter6_kvah | DB103.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | kvah
320 | Meter6_kvarh | DB103.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter6 | kvarh
321 | Pump6_Ctrl_run_Pump | DB103.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_run_Pump
322 | Pump6_FB_Fault | DB103.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump6 | FB_Fault
323 | Pump6_Ctrl_PB_Run | DB103.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Run
324 | Pump6_Ctrl_PB_Stop | DB103.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Stop
325 | Pump6_Ctrl_PB_RST | DB103.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_RST
326 | Pump6_Time_Run_M | DB103.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump6 | Time_Run_M
327 | Pump6_Time_Run_H | DB103.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump6 | Time_Run_H
328 | Pump6_Total_Time_Run_M | DB103.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump6 | Total_Time_Run_M
329 | Pump6_Total_Time_Run_H | DB103.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_H
330 | Pump6_NumberOfclose | DB103.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump6 | NumberOfclose
331 | Pump7_FB_auto | DB104.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 7- 160Kw |  |  |  | Pump7 | FB_auto
332 | Pump7_FB_Run | DB104.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump7 | FB_Run
333 | Pump7_FB_Fault_V | DB104.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_V
334 | Pump7_FB_Fault_SS | DB104.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_SS
335 | Pump7_FB_Fault_Temp | DB104.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Temp
336 | Pump7_FB_Fault_Curent | DB104.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Curent
337 | Pump7_Clock_1m | DB104.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump7 | Clock_1m
338 | Pump7_FB_stop | DB104.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump7 | FB_stop
8 | Pump7_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump7 | FB_maintenance
339 | Pump7_FB_Temp_DEBearing | DB104.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_DEBearing
340 | Pump7_FB_Temp_NDEBearing | DB104.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_NDEBearing
341 | Pump7_FB_Temp_PhaseA | DB104.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseA
342 | Pump7_FB_Temp_PhaseB | DB104.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseB
343 | Pump7_FB_Temp_PhaseC | DB104.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseC
344 | Meter7_U1 | DB104.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter7 | U1
345 | Meter7_U2 | DB104.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter7 | U2
346 | Meter7_U3 | DB104.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter7 | U3
347 | Meter7_U_Ph | DB104.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter7 | U_Ph
348 | Meter7_U12 | DB104.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter7 | U12
349 | Meter7_U23 | DB104.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter7 | U23
350 | Meter7_U31 | DB104.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter7 | U31
351 | Meter7_Uline | DB104.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter7 | Uline
352 | Meter7_I1 | DB104.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter7 | I1
353 | Meter7_I2 | DB104.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter7 | I2
354 | Meter7_I3 | DB104.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter7 | I3
355 | Meter7_I_ph | DB104.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter7 | I_ph
356 | Meter7_kw1 | DB104.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter7 | kw1
357 | Meter7_kw2 | DB104.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter7 | kw2
358 | Meter7_kw3 | DB104.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter7 | kw3
359 | Meter7_kva1 | DB104.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter7 | kva1
360 | Meter7_kva2 | DB104.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter7 | kva2
361 | Meter7_kva3 | DB104.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter7 | kva3
362 | Meter7_kvar1 | DB104.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter7 | kvar1
363 | Meter7_kvar2 | DB104.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter7 | kvar2
364 | Meter7_kvar3 | DB104.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter7 | kvar3
365 | Meter7_total_kw | DB104.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter7 | total_kw
366 | Meter7_total_kva | DB104.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | total_kva
367 | Meter7_total_kvar | DB104.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter7 | total_kvar
368 | Meter7_PF1 | DB104.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter7 | PF1
369 | Meter7_PF2 | DB104.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter7 | PF2
370 | Meter7_PF3 | DB104.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter7 | PF3
371 | Meter7_PF | DB104.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter7 | PF
372 | Meter7_freq | DB104.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter7 | freq
373 | Meter7_kwh | DB104.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter7 | kwh
374 | Meter7_kvah | DB104.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | kvah
375 | Meter7_kvarh | DB104.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter7 | kvarh
376 | Pump7_Ctrl_run_Pump | DB104.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_run_Pump
377 | Pump7_FB_Fault | DB104.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump7 | FB_Fault
378 | Pump7_Ctrl_PB_Run | DB104.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Run
379 | Pump7_Ctrl_PB_Stop | DB104.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Stop
380 | Pump7_Ctrl_PB_RST | DB104.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_RST
381 | Pump7_Time_Run_M | DB104.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump7 | Time_Run_M
382 | Pump7_Time_Run_H | DB104.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump7 | Time_Run_H
383 | Pump7_Total_Time_Run_M | DB104.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump7 | Total_Time_Run_M
384 | Pump7_Total_Time_Run_H | DB104.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_H
385 | Pump7_NumberOfclose | DB104.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump7 | NumberOfclose
386 | Pump8_FB_auto | DB105.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 8- 160Kw |  |  |  | Pump8 | FB_auto
387 | Pump8_FB_Run | DB105.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump8 | FB_Run
388 | Pump8_FB_Fault_V | DB105.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_V
389 | Pump8_FB_Fault_SS | DB105.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_SS
390 | Pump8_FB_Fault_Temp | DB105.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Temp
391 | Pump8_FB_Fault_Curent | DB105.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Curent
392 | Pump8_Clock_1m | DB105.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump8 | Clock_1m
393 | Pump8_FB_stop | DB105.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump8 | FB_stop
8 | Pump8_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump8 | FB_maintenance
394 | Pump8_FB_Temp_DEBearing | DB105.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_DEBearing
395 | Pump8_FB_Temp_NDEBearing | DB105.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_NDEBearing
396 | Pump8_FB_Temp_PhaseA | DB105.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseA
397 | Pump8_FB_Temp_PhaseB | DB105.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseB
398 | Pump8_FB_Temp_PhaseC | DB105.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseC
399 | Meter8_U1 | DB105.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter8 | U1
400 | Meter8_U2 | DB105.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter8 | U2
401 | Meter8_U3 | DB105.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter8 | U3
402 | Meter8_U_Ph | DB105.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter8 | U_Ph
403 | Meter8_U12 | DB105.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter8 | U12
404 | Meter8_U23 | DB105.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter8 | U23
405 | Meter8_U31 | DB105.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter8 | U31
406 | Meter8_Uline | DB105.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter8 | Uline
407 | Meter8_I1 | DB105.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter8 | I1
408 | Meter8_I2 | DB105.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter8 | I2
409 | Meter8_I3 | DB105.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter8 | I3
410 | Meter8_I_ph | DB105.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter8 | I_ph
411 | Meter8_kw1 | DB105.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter8 | kw1
412 | Meter8_kw2 | DB105.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter8 | kw2
413 | Meter8_kw3 | DB105.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter8 | kw3
414 | Meter8_kva1 | DB105.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter8 | kva1
415 | Meter8_kva2 | DB105.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter8 | kva2
416 | Meter8_kva3 | DB105.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter8 | kva3
417 | Meter8_kvar1 | DB105.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter8 | kvar1
418 | Meter8_kvar2 | DB105.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter8 | kvar2
419 | Meter8_kvar3 | DB105.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter8 | kvar3
420 | Meter8_total_kw | DB105.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter8 | total_kw
421 | Meter8_total_kva | DB105.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | total_kva
422 | Meter8_total_kvar | DB105.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter8 | total_kvar
423 | Meter8_PF1 | DB105.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter8 | PF1
424 | Meter8_PF2 | DB105.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter8 | PF2
425 | Meter8_PF3 | DB105.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter8 | PF3
426 | Meter8_PF | DB105.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter8 | PF
427 | Meter8_freq | DB105.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter8 | freq
428 | Meter8_kwh | DB105.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter8 | kwh
429 | Meter8_kvah | DB105.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | kvah
430 | Meter8_kvarh | DB105.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter8 | kvarh
431 | Pump8_Ctrl_run_Pump | DB105.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_run_Pump
432 | Pump8_FB_Fault | DB105.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump8 | FB_Fault
433 | Pump8_Ctrl_PB_Run | DB105.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Run
434 | Pump8_Ctrl_PB_Stop | DB105.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Stop
435 | Pump8_Ctrl_PB_RST | DB105.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_RST
436 | Pump8_Time_Run_M | DB105.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump8 | Time_Run_M
437 | Pump8_Time_Run_H | DB105.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump8 | Time_Run_H
438 | Pump8_Total_Time_Run_M | DB105.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump8 | Total_Time_Run_M
439 | Pump8_Total_Time_Run_H | DB105.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_H
440 | Pump8_NumberOfclose | DB105.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump8 | NumberOfclose
441 | Pump9_FB_auto | DB109.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 9- 160Kw |  |  |  | Pump9 | FB_auto
442 | Pump9_FB_Run | DB109.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump9 | FB_Run
443 | Pump9_FB_Fault_V | DB109.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_V
444 | Pump9_FB_Fault_SS | DB109.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_SS
445 | Pump9_FB_Fault_Temp | DB109.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Temp
446 | Pump9_FB_Fault_Curent | DB109.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Curent
447 | Pump9_Clock_1m | DB109.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump9 | Clock_1m
448 | Pump9_FB_stop | DB109.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump9 | FB_stop
8 | Pump9_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump9 | FB_maintenance
449 | Pump9_FB_Temp_DEBearing | DB109.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_DEBearing
450 | Pump9_FB_Temp_NDEBearing | DB109.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_NDEBearing
451 | Pump9_FB_Temp_PhaseA | DB109.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseA
452 | Pump9_FB_Temp_PhaseB | DB109.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseB
453 | Pump9_FB_Temp_PhaseC | DB109.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseC
454 | Meter9_U1 | DB109.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter9 | U1
455 | Meter9_U2 | DB109.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter9 | U2
456 | Meter9_U3 | DB109.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter9 | U3
457 | Meter9_U_Ph | DB109.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter9 | U_Ph
458 | Meter9_U12 | DB109.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter9 | U12
459 | Meter9_U23 | DB109.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter9 | U23
460 | Meter9_U31 | DB109.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter9 | U31
461 | Meter9_Uline | DB109.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter9 | Uline
462 | Meter9_I1 | DB109.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter9 | I1
463 | Meter9_I2 | DB109.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter9 | I2
464 | Meter9_I3 | DB109.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter9 | I3
465 | Meter9_I_ph | DB109.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter9 | I_ph
466 | Meter9_kw1 | DB109.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter9 | kw1
467 | Meter9_kw2 | DB109.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter9 | kw2
468 | Meter9_kw3 | DB109.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter9 | kw3
469 | Meter9_kva1 | DB109.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter9 | kva1
470 | Meter9_kva2 | DB109.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter9 | kva2
471 | Meter9_kva3 | DB109.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter9 | kva3
472 | Meter9_kvar1 | DB109.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter9 | kvar1
473 | Meter9_kvar2 | DB109.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter9 | kvar2
474 | Meter9_kvar3 | DB109.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter9 | kvar3
475 | Meter9_total_kw | DB109.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter9 | total_kw
476 | Meter9_total_kva | DB109.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | total_kva
477 | Meter9_total_kvar | DB109.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter9 | total_kvar
478 | Meter9_PF1 | DB109.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter9 | PF1
479 | Meter9_PF2 | DB109.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter9 | PF2
480 | Meter9_PF3 | DB109.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter9 | PF3
481 | Meter9_PF | DB109.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter9 | PF
482 | Meter9_freq | DB109.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter9 | freq
483 | Meter9_kwh | DB109.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter9 | kwh
484 | Meter9_kvah | DB109.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | kvah
485 | Meter9_kvarh | DB109.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter9 | kvarh
486 | Pump9_Ctrl_run_Pump | DB109.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_run_Pump
487 | Pump9_FB_Fault | DB109.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump9 | FB_Fault
488 | Pump9_Ctrl_PB_Run | DB109.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Run
489 | Pump9_Ctrl_PB_Stop | DB109.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Stop
490 | Pump9_Ctrl_PB_RST | DB109.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_RST
491 | Pump9_Time_Run_M | DB109.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump9 | Time_Run_M
492 | Pump9_Time_Run_H | DB109.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump9 | Time_Run_H
493 | Pump9_Total_Time_Run_M | DB109.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump9 | Total_Time_Run_M
494 | Pump9_Total_Time_Run_H | DB109.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_H
495 | Pump9_NumberOfclose | DB109.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump9 | NumberOfclose
496 | Pump10_FB_auto | DB110.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 10- 160Kw |  |  |  | Pump10 | FB_auto
497 | Pump10_FB_Run | DB110.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá |  |  | Pump10 | FB_Run
498 | Pump10_FB_Fault_V | DB110.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_V
499 | Pump10_FB_Fault_SS | DB110.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_SS
500 | Pump10_FB_Fault_Temp | DB110.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Temp
501 | Pump10_FB_Fault_Curent | DB110.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Curent
502 | Pump10_Clock_1m | DB110.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump10 | Clock_1m
503 | Pump10_FB_stop | DB110.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | Pump10 | FB_stop
8 | Pump10_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump10 | FB_maintenance
504 | Pump10_FB_Temp_DEBearing | DB110.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_DEBearing
505 | Pump10_FB_Temp_NDEBearing | DB110.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_NDEBearing
506 | Pump10_FB_Temp_PhaseA | DB110.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseA
507 | Pump10_FB_Temp_PhaseB | DB110.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseB
508 | Pump10_FB_Temp_PhaseC | DB110.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseC
509 | Meter10_U1 | DB110.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter10 | U1
510 | Meter10_U2 | DB110.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter10 | U2
511 | Meter10_U3 | DB110.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter10 | U3
512 | Meter10_U_Ph | DB110.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter10 | U_Ph
513 | Meter10_U12 | DB110.DBD28 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter10 | U12
514 | Meter10_U23 | DB110.DBD32 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter10 | U23
515 | Meter10_U31 | DB110.DBD36 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter10 | U31
516 | Meter10_Uline | DB110.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter10 | Uline
517 | Meter10_I1 | DB110.DBD44 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter10 | I1
518 | Meter10_I2 | DB110.DBD48 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter10 | I2
519 | Meter10_I3 | DB110.DBD52 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter10 | I3
520 | Meter10_I_ph | DB110.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter10 | I_ph
521 | Meter10_kw1 | DB110.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter10 | kw1
522 | Meter10_kw2 | DB110.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter10 | kw2
523 | Meter10_kw3 | DB110.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter10 | kw3
524 | Meter10_kva1 | DB110.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter10 | kva1
525 | Meter10_kva2 | DB110.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter10 | kva2
526 | Meter10_kva3 | DB110.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter10 | kva3
527 | Meter10_kvar1 | DB110.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter10 | kvar1
528 | Meter10_kvar2 | DB110.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter10 | kvar2
529 | Meter10_kvar3 | DB110.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter10 | kvar3
530 | Meter10_total_kw | DB110.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter10 | total_kw
531 | Meter10_total_kva | DB110.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | total_kva
532 | Meter10_total_kvar | DB110.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter10 | total_kvar
533 | Meter10_PF1 | DB110.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter10 | PF1
534 | Meter10_PF2 | DB110.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter10 | PF2
535 | Meter10_PF3 | DB110.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter10 | PF3
536 | Meter10_PF | DB110.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter10 | PF
537 | Meter10_freq | DB110.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter10 | freq
538 | Meter10_kwh | DB110.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter10 | kwh
539 | Meter10_kvah | DB110.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | kvah
540 | Meter10_kvarh | DB110.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter10 | kvarh
541 | Pump10_Ctrl_run_Pump | DB110.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_run_Pump
542 | Pump10_FB_Fault | DB110.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump10 | FB_Fault
543 | Pump10_Ctrl_PB_Run | DB110.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Run
544 | Pump10_Ctrl_PB_Stop | DB110.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Stop
545 | Pump10_Ctrl_PB_RST | DB110.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_RST
546 | Pump10_Time_Run_M | DB110.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump10 | Time_Run_M
547 | Pump10_Time_Run_H | DB110.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump10 | Time_Run_H
548 | Pump10_Total_Time_Run_M | DB110.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump10 | Total_Time_Run_M
549 | Pump10_Total_Time_Run_H | DB110.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_H
550 | Pump10_NumberOfclose | DB110.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump10 | NumberOfclose
551 | Meter0_U1 | DB20.DBD0 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter0 | U1
552 | Meter0_U2 | DB20.DBD4 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter0 | U2
553 | Meter0_U3 | DB20.DBD8 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter0 | U3
554 | Meter0_U_Ph | DB20.DBD12 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter0 | U_Ph
555 | Meter0_U12 | DB20.DBD16 | real | Điện áp dây RS | [5 empty] | Meter0 | U12
556 | Meter0_U23 | DB20.DBD20 | real | Điện áp dây ST | [5 empty] | Meter0 | U23
557 | Meter0_U31 | DB20.DBD24 | real | Điện áp dây RT | [5 empty] | Meter0 | U31
558 | Meter0_Uline | DB20.DBD28 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter0 | Uline
559 | Meter0_I1 | DB20.DBD32 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter0 | I1
560 | Meter0_I2 | DB20.DBD36 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter0 | I2
561 | Meter0_I3 | DB20.DBD40 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter0 | I3
562 | Meter0_I_ph | DB20.DBD44 | real | Dòng điện | [5 empty] | Meter0 | I_ph
563 | Meter0_kw1 | DB20.DBD48 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter0 | kw1
564 | Meter0_kw2 | DB20.DBD52 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter0 | kw2
565 | Meter0_kw3 | DB20.DBD56 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter0 | kw3
566 | Meter0_kva1 | DB20.DBD60 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter0 | kva1
567 | Meter0_kva2 | DB20.DBD64 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter0 | kva2
568 | Meter0_kva3 | DB20.DBD68 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter0 | kva3
569 | Meter0_kvar1 | DB20.DBD72 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter0 | kvar1
570 | Meter0_kvar2 | DB20.DBD76 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter0 | kvar2
571 | Meter0_kvar3 | DB20.DBD80 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter0 | kvar3
572 | Meter0_total_kw | DB20.DBD84 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter0 | total_kw
573 | Meter0_total_kva | DB20.DBD88 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | total_kva
574 | Meter0_total_kvar | DB20.DBD92 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter0 | total_kvar
575 | Meter0_PF1 | DB20.DBD96 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter0 | PF1
576 | Meter0_PF2 | DB20.DBD100 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter0 | PF2
577 | Meter0_PF3 | DB20.DBD104 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter0 | PF3
578 | Meter0_PF | DB20.DBD108 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter0 | PF
579 | Meter0_freq | DB20.DBD112 | real | Tần số | [5 empty] | Meter0 | freq
580 | Meter0_kwh | DB20.DBD116 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter0 | kwh
581 | Meter0_kvah | DB20.DBD120 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | kvah
582 | Meter0_kvarh | DB20.DBD124 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter0 | kvarh
583 | PrimingPump1_FB_Run | DB111.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 1 |  | Bơm mồi 1 | Động cơ màu xanh lá |  |  | PrimingPump1 | FB_Run
584 | PrimingPump1_FB_Stop | DB111.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 1 |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | PrimingPump1 | FB_Stop
585 | PrimingPump1_FB_Fault | DB111.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 1 |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | PrimingPump1 | FB_Fault
| PrimingPump1_FB_maintenance | [5 empty] | Động cơ màu xanh dương |  |  | PrimingPump1 | FB_maintenance
586 | PrimingPump2_FB_Run | DB112.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 2 |  | Bơm mồi 2 | Động cơ màu xanh lá |  |  | PrimingPump2 | FB_Run
587 | PrimingPump2_FB_Stop | DB112.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 2 |  |  | Động cơ màu đỏ |  |  | PrimingPump2 | FB_Stop
588 | PrimingPump2_FB_Fault | DB112.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 2 |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | PrimingPump2 | FB_Fault
| PrimingPump2_FB_maintenance | [5 empty] | Động cơ màu xanh dương |  |  | PrimingPump2 | FB_maintenance
589 | Level_River | DB1.DBD0 | real | Mức nước sông |  | Sông Hồng | Mực nước |  |  | Level | River
590 | Level_Discharge1 | DB1.DBD4 | real | Mức nước bể xả 1 | [5 empty] | Level | Discharge1
600 | Pump1_Set_tempA | DB201.DBD0 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump1 | Set_tempA
601 | Pump1_Set_tempB | DB201.DBD2 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump1 | Set_tempB
602 | Pump1_Set_tempC | DB201.DBD4 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump1 | Set_tempC
603 | Pump1_Set_tempDE | DB201.DBD6 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump1 | Set_tempDE
604 | Pump1_Set_tempNDE | DB201.DBD8 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump1 | Set_tempNDE
605 | Pump2_Set_tempA | DB201.DBD10 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump2 | Set_tempA
606 | Pump2_Set_tempB | DB201.DBD12 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump2 | Set_tempB
607 | Pump2_Set_tempC | DB201.DBD14 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump2 | Set_tempC
608 | Pump2_Set_tempDE | DB201.DBD16 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump2 | Set_tempDE
609 | Pump2_Set_tempNDE | DB201.DBD18 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump2 | Set_tempNDE
610 | Pump3_Set_tempA | DB201.DBD20 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump3 | Set_tempA
611 | Pump3_Set_tempB | DB201.DBD22 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump3 | Set_tempB
612 | Pump3_Set_tempC | DB201.DBD24 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump3 | Set_tempC
613 | Pump3_Set_tempDE | DB201.DBD26 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump3 | Set_tempDE
614 | Pump3_Set_tempNDE | DB201.DBD28 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump3 | Set_tempNDE
615 | Pump4_Set_tempA | DB201.DBD30 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump4 | Set_tempA
616 | Pump4_Set_tempB | DB201.DBD32 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump4 | Set_tempB
617 | Pump4_Set_tempC | DB201.DBD34 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump4 | Set_tempC
618 | Pump4_Set_tempDE | DB201.DBD36 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump4 | Set_tempDE
619 | Pump4_Set_tempNDE | DB201.DBD38 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump4 | Set_tempNDE
620 | Pump5_Set_tempA | DB201.DBD40 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump5 | Set_tempA
621 | Pump5_Set_tempB | DB201.DBD42 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump5 | Set_tempB
622 | Pump5_Set_tempC | DB201.DBD44 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump5 | Set_tempC
623 | Pump5_Set_tempDE | DB201.DBD46 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump5 | Set_tempDE
624 | Pump5_Set_tempNDE | DB201.DBD48 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump5 | Set_tempNDE
625 | Pump6_Set_tempA | DB201.DBD50 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump6 | Set_tempA
626 | Pump6_Set_tempB | DB201.DBD52 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump6 | Set_tempB
627 | Pump6_Set_tempC | DB201.DBD54 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump6 | Set_tempC
628 | Pump6_Set_tempDE | DB201.DBD56 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump6 | Set_tempDE
629 | Pump6_Set_tempNDE | DB201.DBD58 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump6 | Set_tempNDE
630 | Pump7_Set_tempA | DB201.DBD60 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump7 | Set_tempA
631 | Pump7_Set_tempB | DB201.DBD62 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump7 | Set_tempB
632 | Pump7_Set_tempC | DB201.DBD64 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump7 | Set_tempC
633 | Pump7_Set_tempDE | DB201.DBD66 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump7 | Set_tempDE
634 | Pump7_Set_tempNDE | DB201.DBD68 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump7 | Set_tempNDE
635 | Pump8_Set_tempA | DB201.DBD70 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump8 | Set_tempA
636 | Pump8_Set_tempB | DB201.DBD72 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump8 | Set_tempB
637 | Pump8_Set_tempC | DB201.DBD74 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump8 | Set_tempC
638 | Pump8_Set_tempDE | DB201.DBD76 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump8 | Set_tempDE
639 | Pump8_Set_tempNDE | DB201.DBD78 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump8 | Set_tempNDE
640 | Pump9_Set_tempA | DB201.DBD80 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump9 | Set_tempA
641 | Pump9_Set_tempB | DB201.DBD82 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump9 | Set_tempB
642 | Pump9_Set_tempC | DB201.DBD84 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump9 | Set_tempC
643 | Pump9_Set_tempDE | DB201.DBD86 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump9 | Set_tempDE
644 | Pump9_Set_tempNDE | DB201.DBD88 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump9 | Set_tempNDE
645 | Pump10_Set_tempA | DB201.DBD90 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump10 | Set_tempA
646 | Pump10_Set_tempB | DB201.DBD92 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump10 | Set_tempB
647 | Pump10_Set_tempC | DB201.DBD94 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump10 | Set_tempC
648 | Pump10_Set_tempDE | DB201.DBD96 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump10 | Set_tempDE
649 | Pump10_Set_tempNDE | DB201.DBD98 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump10 | Set_tempNDE
| Metter0_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentR
| Metter0_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentS
| Metter0_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentT
| Metter1_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentR
| Metter1_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentS
| Metter1_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentT
| Metter2_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentR
| Metter2_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentS
| Metter2_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentT
| Metter3_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentR
| Metter3_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentS
| Metter3_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentT
| Metter4_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentR
| Metter4_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentS
| Metter4_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentT
| Metter5_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentR
| Metter5_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentS
| Metter5_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentT
| Metter6_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentR
| Metter6_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentS
| Metter6_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentT
| Metter7_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentR
| Metter7_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentS
| Metter7_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentT
| Metter8_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentR
| Metter8_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentS
| Metter8_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentT
| Metter9_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentR
| Metter9_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentS
| Metter9_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentT
| Metter10_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentR
| Metter10_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentS
| Metter10_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentT

## Sơ đồ Nguyên lý
Redis
No | Tag | Address | DataType | Description |  |  | Meta Data | Station | PLC | Device | Tag
Trạm Bơm Ấp Bắc | [7 empty] | TBAB | PLC01
1 | Pump1_FB_auto | DB106.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 1- 160Kw |  |  |  | Pump1 | FB_auto
2 | Pump1_FB_Run | DB106.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump1 | FB_Run
3 | Pump1_FB_Fault_V | DB106.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_V
4 | Pump1_FB_Fault_SS | DB106.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump1 | FB_Fault_SS
5 | Pump1_FB_Fault_Temp | DB106.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Temp
6 | Pump1_FB_Fault_Curent | DB106.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump1 | FB_Fault_Curent
7 | Pump1_Clock_1m | DB106.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump1 | Clock_1m
8 | Pump1_FB_stop | DB106.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump1 | FB_stop
8 | Pump1_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump1 | FB_maintenance
9 | Pump1_FB_Temp_DEBearing | DB106.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_DEBearing
10 | Pump1_FB_Temp_NDEBearing | DB106.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_NDEBearing
11 | Pump1_FB_Temp_PhaseA | DB106.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseA
12 | Pump1_FB_Temp_PhaseB | DB106.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseB
13 | Pump1_FB_Temp_PhaseC | DB106.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump1 | FB_Temp_PhaseC
14 | Meter1_U1 | DB106.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter1 | U1
15 | Meter1_U2 | DB106.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter1 | U2
16 | Meter1_U3 | DB106.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter1 | U3
17 | Meter1_U_Ph | DB106.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter1 | U_Ph
18 | Meter1_U12 | DB106.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter1 | U12
19 | Meter1_U23 | DB106.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter1 | U23
20 | Meter1_U31 | DB106.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter1 | U31
21 | Meter1_Uline | DB106.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter1 | Uline
22 | Meter1_I1 | DB106.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter1 | I1
23 | Meter1_I2 | DB106.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter1 | I2
24 | Meter1_I3 | DB106.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter1 | I3
25 | Meter1_I_ph | DB106.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter1 | I_ph
26 | Meter1_kw1 | DB106.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter1 | kw1
27 | Meter1_kw2 | DB106.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter1 | kw2
28 | Meter1_kw3 | DB106.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter1 | kw3
29 | Meter1_kva1 | DB106.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter1 | kva1
30 | Meter1_kva2 | DB106.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter1 | kva2
31 | Meter1_kva3 | DB106.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter1 | kva3
32 | Meter1_kvar1 | DB106.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter1 | kvar1
33 | Meter1_kvar2 | DB106.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter1 | kvar2
34 | Meter1_kvar3 | DB106.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter1 | kvar3
35 | Meter1_total_kw | DB106.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter1 | total_kw
36 | Meter1_total_kva | DB106.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | total_kva
37 | Meter1_total_kvar | DB106.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter1 | total_kvar
38 | Meter1_PF1 | DB106.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter1 | PF1
39 | Meter1_PF2 | DB106.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter1 | PF2
40 | Meter1_PF3 | DB106.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter1 | PF3
41 | Meter1_PF | DB106.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter1 | PF
42 | Meter1_freq | DB106.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter1 | freq
43 | Meter1_kwh | DB106.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter1 | kwh
44 | Meter1_kvah | DB106.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter1 | kvah
45 | Meter1_kvarh | DB106.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter1 | kvarh
46 | Pump1_Ctrl_run_Pump | DB106.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_run_Pump
47 | Pump1_FB_Fault | DB106.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump1 | FB_Fault
48 | Pump1_Ctrl_PB_Run | DB106.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Run
49 | Pump1_Ctrl_PB_Stop | DB106.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_Stop
50 | Pump1_Ctrl_PB_RST | DB106.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump1 | Ctrl_PB_RST
51 | Pump1_Time_Run_M | DB106.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump1 | Time_Run_M
52 | Pump1_Time_Run_H | DB106.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump1 | Time_Run_H
53 | Pump1_Total_Time_Run_M | DB106.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump1 | Total_Time_Run_M
54 | Pump1_Total_Time_Run_H | DB106.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_H
55 | Pump1_NumberOfclose | DB106.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump1 | NumberOfclose
56 | Pump2_FB_auto | DB107.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 2- 160Kw |  |  |  | Pump2 | FB_auto
57 | Pump2_FB_Run | DB107.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump2 | FB_Run
58 | Pump2_FB_Fault_V | DB107.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_V
59 | Pump2_FB_Fault_SS | DB107.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump2 | FB_Fault_SS
60 | Pump2_FB_Fault_Temp | DB107.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Temp
61 | Pump2_FB_Fault_Curent | DB107.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump2 | FB_Fault_Curent
62 | Pump2_Clock_1m | DB107.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump2 | Clock_1m
63 | Pump2_FB_stop | DB107.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump2 | FB_stop
8 | Pump2_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump2 | FB_maintenance
64 | Pump2_FB_Temp_DEBearing | DB107.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_DEBearing
65 | Pump2_FB_Temp_NDEBearing | DB107.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_NDEBearing
66 | Pump2_FB_Temp_PhaseA | DB107.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseA
67 | Pump2_FB_Temp_PhaseB | DB107.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseB
68 | Pump2_FB_Temp_PhaseC | DB107.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump2 | FB_Temp_PhaseC
69 | Meter2_U1 | DB107.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter2 | U1
70 | Meter2_U2 | DB107.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter2 | U2
71 | Meter2_U3 | DB107.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter2 | U3
72 | Meter2_U_Ph | DB107.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter2 | U_Ph
73 | Meter2_U12 | DB107.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter2 | U12
74 | Meter2_U23 | DB107.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter2 | U23
75 | Meter2_U31 | DB107.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter2 | U31
76 | Meter2_Uline | DB107.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter2 | Uline
77 | Meter2_I1 | DB107.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter2 | I1
78 | Meter2_I2 | DB107.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter2 | I2
79 | Meter2_I3 | DB107.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter2 | I3
80 | Meter2_I_ph | DB107.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter2 | I_ph
81 | Meter2_kw1 | DB107.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter2 | kw1
82 | Meter2_kw2 | DB107.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter2 | kw2
83 | Meter2_kw3 | DB107.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter2 | kw3
84 | Meter2_kva1 | DB107.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter2 | kva1
85 | Meter2_kva2 | DB107.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter2 | kva2
86 | Meter2_kva3 | DB107.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter2 | kva3
87 | Meter2_kvar1 | DB107.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter2 | kvar1
88 | Meter2_kvar2 | DB107.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter2 | kvar2
89 | Meter2_kvar3 | DB107.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter2 | kvar3
90 | Meter2_total_kw | DB107.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter2 | total_kw
91 | Meter2_total_kva | DB107.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | total_kva
92 | Meter2_total_kvar | DB107.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter2 | total_kvar
93 | Meter2_PF1 | DB107.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter2 | PF1
94 | Meter2_PF2 | DB107.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter2 | PF2
95 | Meter2_PF3 | DB107.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter2 | PF3
96 | Meter2_PF | DB107.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter2 | PF
97 | Meter2_freq | DB107.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter2 | freq
98 | Meter2_kwh | DB107.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter2 | kwh
99 | Meter2_kvah | DB107.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter2 | kvah
100 | Meter2_kvarh | DB107.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter2 | kvarh
101 | Pump2_Ctrl_run_Pump | DB107.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_run_Pump
102 | Pump2_FB_Fault | DB107.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump2 | FB_Fault
103 | Pump2_Ctrl_PB_Run | DB107.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Run
104 | Pump2_Ctrl_PB_Stop | DB107.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_Stop
105 | Pump2_Ctrl_PB_RST | DB107.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump2 | Ctrl_PB_RST
106 | Pump2_Time_Run_M | DB107.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump2 | Time_Run_M
107 | Pump2_Time_Run_H | DB107.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump2 | Time_Run_H
108 | Pump2_Total_Time_Run_M | DB107.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump2 | Total_Time_Run_M
109 | Pump2_Total_Time_Run_H | DB107.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_H
110 | Pump2_NumberOfclose | DB107.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump2 | NumberOfclose
111 | Pump3_FB_auto | DB108.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 3- 160Kw |  |  |  | Pump3 | FB_auto
112 | Pump3_FB_Run | DB108.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump3 | FB_Run
113 | Pump3_FB_Fault_V | DB108.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_V
114 | Pump3_FB_Fault_SS | DB108.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump3 | FB_Fault_SS
115 | Pump3_FB_Fault_Temp | DB108.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Temp
116 | Pump3_FB_Fault_Curent | DB108.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump3 | FB_Fault_Curent
117 | Pump3_Clock_1m | DB108.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump3 | Clock_1m
118 | Pump3_FB_stop | DB108.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump3 | FB_stop
8 | Pump3_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump3 | FB_maintenance
119 | Pump3_FB_Temp_DEBearing | DB108.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_DEBearing
120 | Pump3_FB_Temp_NDEBearing | DB108.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_NDEBearing
121 | Pump3_FB_Temp_PhaseA | DB108.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseA
122 | Pump3_FB_Temp_PhaseB | DB108.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseB
123 | Pump3_FB_Temp_PhaseC | DB108.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump3 | FB_Temp_PhaseC
124 | Meter3_U1 | DB108.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter3 | U1
125 | Meter3_U2 | DB108.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter3 | U2
126 | Meter3_U3 | DB108.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter3 | U3
127 | Meter3_U_Ph | DB108.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter3 | U_Ph
128 | Meter3_U12 | DB108.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter3 | U12
129 | Meter3_U23 | DB108.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter3 | U23
130 | Meter3_U31 | DB108.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter3 | U31
131 | Meter3_Uline | DB108.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter3 | Uline
132 | Meter3_I1 | DB108.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter3 | I1
133 | Meter3_I2 | DB108.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter3 | I2
134 | Meter3_I3 | DB108.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter3 | I3
135 | Meter3_I_ph | DB108.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter3 | I_ph
136 | Meter3_kw1 | DB108.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter3 | kw1
137 | Meter3_kw2 | DB108.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter3 | kw2
138 | Meter3_kw3 | DB108.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter3 | kw3
139 | Meter3_kva1 | DB108.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter3 | kva1
140 | Meter3_kva2 | DB108.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter3 | kva2
141 | Meter3_kva3 | DB108.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter3 | kva3
142 | Meter3_kvar1 | DB108.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter3 | kvar1
143 | Meter3_kvar2 | DB108.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter3 | kvar2
144 | Meter3_kvar3 | DB108.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter3 | kvar3
145 | Meter3_total_kw | DB108.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter3 | total_kw
146 | Meter3_total_kva | DB108.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | total_kva
147 | Meter3_total_kvar | DB108.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter3 | total_kvar
148 | Meter3_PF1 | DB108.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter3 | PF1
149 | Meter3_PF2 | DB108.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter3 | PF2
150 | Meter3_PF3 | DB108.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter3 | PF3
151 | Meter3_PF | DB108.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter3 | PF
152 | Meter3_freq | DB108.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter3 | freq
153 | Meter3_kwh | DB108.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter3 | kwh
154 | Meter3_kvah | DB108.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter3 | kvah
155 | Meter3_kvarh | DB108.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter3 | kvarh
156 | Pump3_Ctrl_run_Pump | DB108.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_run_Pump
157 | Pump3_FB_Fault | DB108.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump3 | FB_Fault
158 | Pump3_Ctrl_PB_Run | DB108.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Run
159 | Pump3_Ctrl_PB_Stop | DB108.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_Stop
160 | Pump3_Ctrl_PB_RST | DB108.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump3 | Ctrl_PB_RST
161 | Pump3_Time_Run_M | DB108.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump3 | Time_Run_M
162 | Pump3_Time_Run_H | DB108.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump3 | Time_Run_H
163 | Pump3_Total_Time_Run_M | DB108.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump3 | Total_Time_Run_M
164 | Pump3_Total_Time_Run_H | DB108.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_H
165 | Pump3_NumberOfclose | DB108.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump3 | NumberOfclose
166 | Pump4_FB_auto | DB101.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 4- 160Kw |  |  |  | Pump4 | FB_auto
167 | Pump4_FB_Run | DB101.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump4 | FB_Run
168 | Pump4_FB_Fault_V | DB101.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_V
169 | Pump4_FB_Fault_SS | DB101.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump4 | FB_Fault_SS
170 | Pump4_FB_Fault_Temp | DB101.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Temp
171 | Pump4_FB_Fault_Curent | DB101.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump4 | FB_Fault_Curent
172 | Pump4_Clock_1m | DB101.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump4 | Clock_1m
173 | Pump4_FB_stop | DB101.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump4 | FB_stop
8 | Pump4_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump4 | FB_maintenance
174 | Pump4_FB_Temp_DEBearing | DB101.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_DEBearing
175 | Pump4_FB_Temp_NDEBearing | DB101.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_NDEBearing
176 | Pump4_FB_Temp_PhaseA | DB101.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseA
177 | Pump4_FB_Temp_PhaseB | DB101.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseB
178 | Pump4_FB_Temp_PhaseC | DB101.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump4 | FB_Temp_PhaseC
179 | Meter4_U1 | DB101.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter4 | U1
180 | Meter4_U2 | DB101.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter4 | U2
181 | Meter4_U3 | DB101.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter4 | U3
182 | Meter4_U_Ph | DB101.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter4 | U_Ph
183 | Meter4_U12 | DB101.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter4 | U12
184 | Meter4_U23 | DB101.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter4 | U23
185 | Meter4_U31 | DB101.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter4 | U31
186 | Meter4_Uline | DB101.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter4 | Uline
187 | Meter4_I1 | DB101.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter4 | I1
188 | Meter4_I2 | DB101.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter4 | I2
189 | Meter4_I3 | DB101.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter4 | I3
190 | Meter4_I_ph | DB101.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter4 | I_ph
191 | Meter4_kw1 | DB101.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter4 | kw1
192 | Meter4_kw2 | DB101.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter4 | kw2
193 | Meter4_kw3 | DB101.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter4 | kw3
194 | Meter4_kva1 | DB101.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter4 | kva1
195 | Meter4_kva2 | DB101.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter4 | kva2
196 | Meter4_kva3 | DB101.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter4 | kva3
197 | Meter4_kvar1 | DB101.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter4 | kvar1
198 | Meter4_kvar2 | DB101.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter4 | kvar2
199 | Meter4_kvar3 | DB101.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter4 | kvar3
200 | Meter4_total_kw | DB101.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter4 | total_kw
201 | Meter4_total_kva | DB101.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | total_kva
202 | Meter4_total_kvar | DB101.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter4 | total_kvar
203 | Meter4_PF1 | DB101.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter4 | PF1
204 | Meter4_PF2 | DB101.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter4 | PF2
205 | Meter4_PF3 | DB101.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter4 | PF3
206 | Meter4_PF | DB101.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter4 | PF
207 | Meter4_freq | DB101.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter4 | freq
208 | Meter4_kwh | DB101.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter4 | kwh
209 | Meter4_kvah | DB101.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter4 | kvah
210 | Meter4_kvarh | DB101.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter4 | kvarh
211 | Pump4_Ctrl_run_Pump | DB101.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_run_Pump
212 | Pump4_FB_Fault | DB101.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump4 | FB_Fault
213 | Pump4_Ctrl_PB_Run | DB101.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Run
214 | Pump4_Ctrl_PB_Stop | DB101.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_Stop
215 | Pump4_Ctrl_PB_RST | DB101.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump4 | Ctrl_PB_RST
216 | Pump4_Time_Run_M | DB101.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump4 | Time_Run_M
217 | Pump4_Time_Run_H | DB101.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump4 | Time_Run_H
218 | Pump4_Total_Time_Run_M | DB101.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump4 | Total_Time_Run_M
219 | Pump4_Total_Time_Run_H | DB101.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_H
220 | Pump4_NumberOfclose | DB101.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump4 | NumberOfclose
221 | Pump5_FB_auto | DB102.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 5- 160Kw |  |  |  | Pump5 | FB_auto
222 | Pump5_FB_Run | DB102.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump5 | FB_Run
223 | Pump5_FB_Fault_V | DB102.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_V
224 | Pump5_FB_Fault_SS | DB102.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump5 | FB_Fault_SS
225 | Pump5_FB_Fault_Temp | DB102.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Temp
226 | Pump5_FB_Fault_Curent | DB102.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump5 | FB_Fault_Curent
227 | Pump5_Clock_1m | DB102.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump5 | Clock_1m
228 | Pump5_FB_stop | DB102.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump5 | FB_stop
8 | Pump5_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump5 | FB_maintenance
229 | Pump5_FB_Temp_DEBearing | DB102.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_DEBearing
230 | Pump5_FB_Temp_NDEBearing | DB102.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_NDEBearing
231 | Pump5_FB_Temp_PhaseA | DB102.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseA
232 | Pump5_FB_Temp_PhaseB | DB102.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseB
233 | Pump5_FB_Temp_PhaseC | DB102.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump5 | FB_Temp_PhaseC
234 | Meter5_U1 | DB102.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter5 | U1
235 | Meter5_U2 | DB102.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter5 | U2
236 | Meter5_U3 | DB102.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter5 | U3
237 | Meter5_U_Ph | DB102.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter5 | U_Ph
238 | Meter5_U12 | DB102.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter5 | U12
239 | Meter5_U23 | DB102.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter5 | U23
240 | Meter5_U31 | DB102.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter5 | U31
241 | Meter5_Uline | DB102.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter5 | Uline
242 | Meter5_I1 | DB102.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter5 | I1
243 | Meter5_I2 | DB102.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter5 | I2
244 | Meter5_I3 | DB102.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter5 | I3
245 | Meter5_I_ph | DB102.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter5 | I_ph
246 | Meter5_kw1 | DB102.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter5 | kw1
247 | Meter5_kw2 | DB102.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter5 | kw2
248 | Meter5_kw3 | DB102.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter5 | kw3
249 | Meter5_kva1 | DB102.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter5 | kva1
250 | Meter5_kva2 | DB102.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter5 | kva2
251 | Meter5_kva3 | DB102.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter5 | kva3
252 | Meter5_kvar1 | DB102.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter5 | kvar1
253 | Meter5_kvar2 | DB102.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter5 | kvar2
254 | Meter5_kvar3 | DB102.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter5 | kvar3
255 | Meter5_total_kw | DB102.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter5 | total_kw
256 | Meter5_total_kva | DB102.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | total_kva
257 | Meter5_total_kvar | DB102.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter5 | total_kvar
258 | Meter5_PF1 | DB102.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter5 | PF1
259 | Meter5_PF2 | DB102.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter5 | PF2
260 | Meter5_PF3 | DB102.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter5 | PF3
261 | Meter5_PF | DB102.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter5 | PF
262 | Meter5_freq | DB102.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter5 | freq
263 | Meter5_kwh | DB102.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter5 | kwh
264 | Meter5_kvah | DB102.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter5 | kvah
265 | Meter5_kvarh | DB102.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter5 | kvarh
266 | Pump5_Ctrl_run_Pump | DB102.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_run_Pump
267 | Pump5_FB_Fault | DB102.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump5 | FB_Fault
268 | Pump5_Ctrl_PB_Run | DB102.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Run
269 | Pump5_Ctrl_PB_Stop | DB102.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_Stop
270 | Pump5_Ctrl_PB_RST | DB102.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump5 | Ctrl_PB_RST
271 | Pump5_Time_Run_M | DB102.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump5 | Time_Run_M
272 | Pump5_Time_Run_H | DB102.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump5 | Time_Run_H
273 | Pump5_Total_Time_Run_M | DB102.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump5 | Total_Time_Run_M
274 | Pump5_Total_Time_Run_H | DB102.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_H
275 | Pump5_NumberOfclose | DB102.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump5 | NumberOfclose
276 | Pump6_FB_auto | DB103.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 6- 160Kw |  |  |  | Pump6 | FB_auto
277 | Pump6_FB_Run | DB103.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump6 | FB_Run
278 | Pump6_FB_Fault_V | DB103.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_V
279 | Pump6_FB_Fault_SS | DB103.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump6 | FB_Fault_SS
280 | Pump6_FB_Fault_Temp | DB103.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Temp
281 | Pump6_FB_Fault_Curent | DB103.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump6 | FB_Fault_Curent
282 | Pump6_Clock_1m | DB103.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump6 | Clock_1m
283 | Pump6_FB_stop | DB103.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump6 | FB_stop
8 | Pump6_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump6 | FB_maintenance
284 | Pump6_FB_Temp_DEBearing | DB103.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_DEBearing
285 | Pump6_FB_Temp_NDEBearing | DB103.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_NDEBearing
286 | Pump6_FB_Temp_PhaseA | DB103.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseA
287 | Pump6_FB_Temp_PhaseB | DB103.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseB
288 | Pump6_FB_Temp_PhaseC | DB103.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump6 | FB_Temp_PhaseC
289 | Meter6_U1 | DB103.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter6 | U1
290 | Meter6_U2 | DB103.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter6 | U2
291 | Meter6_U3 | DB103.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter6 | U3
292 | Meter6_U_Ph | DB103.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter6 | U_Ph
293 | Meter6_U12 | DB103.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter6 | U12
294 | Meter6_U23 | DB103.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter6 | U23
295 | Meter6_U31 | DB103.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter6 | U31
296 | Meter6_Uline | DB103.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter6 | Uline
297 | Meter6_I1 | DB103.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter6 | I1
298 | Meter6_I2 | DB103.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter6 | I2
299 | Meter6_I3 | DB103.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter6 | I3
300 | Meter6_I_ph | DB103.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter6 | I_ph
301 | Meter6_kw1 | DB103.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter6 | kw1
302 | Meter6_kw2 | DB103.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter6 | kw2
303 | Meter6_kw3 | DB103.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter6 | kw3
304 | Meter6_kva1 | DB103.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter6 | kva1
305 | Meter6_kva2 | DB103.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter6 | kva2
306 | Meter6_kva3 | DB103.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter6 | kva3
307 | Meter6_kvar1 | DB103.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter6 | kvar1
308 | Meter6_kvar2 | DB103.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter6 | kvar2
309 | Meter6_kvar3 | DB103.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter6 | kvar3
310 | Meter6_total_kw | DB103.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter6 | total_kw
311 | Meter6_total_kva | DB103.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | total_kva
312 | Meter6_total_kvar | DB103.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter6 | total_kvar
313 | Meter6_PF1 | DB103.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter6 | PF1
314 | Meter6_PF2 | DB103.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter6 | PF2
315 | Meter6_PF3 | DB103.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter6 | PF3
316 | Meter6_PF | DB103.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter6 | PF
317 | Meter6_freq | DB103.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter6 | freq
318 | Meter6_kwh | DB103.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter6 | kwh
319 | Meter6_kvah | DB103.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter6 | kvah
320 | Meter6_kvarh | DB103.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter6 | kvarh
321 | Pump6_Ctrl_run_Pump | DB103.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_run_Pump
322 | Pump6_FB_Fault | DB103.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump6 | FB_Fault
323 | Pump6_Ctrl_PB_Run | DB103.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Run
324 | Pump6_Ctrl_PB_Stop | DB103.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_Stop
325 | Pump6_Ctrl_PB_RST | DB103.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump6 | Ctrl_PB_RST
326 | Pump6_Time_Run_M | DB103.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump6 | Time_Run_M
327 | Pump6_Time_Run_H | DB103.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump6 | Time_Run_H
328 | Pump6_Total_Time_Run_M | DB103.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump6 | Total_Time_Run_M
329 | Pump6_Total_Time_Run_H | DB103.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_H
330 | Pump6_NumberOfclose | DB103.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump6 | NumberOfclose
331 | Pump7_FB_auto | DB104.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 7- 160Kw |  |  |  | Pump7 | FB_auto
332 | Pump7_FB_Run | DB104.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump7 | FB_Run
333 | Pump7_FB_Fault_V | DB104.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_V
334 | Pump7_FB_Fault_SS | DB104.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump7 | FB_Fault_SS
335 | Pump7_FB_Fault_Temp | DB104.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Temp
336 | Pump7_FB_Fault_Curent | DB104.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump7 | FB_Fault_Curent
337 | Pump7_Clock_1m | DB104.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump7 | Clock_1m
338 | Pump7_FB_stop | DB104.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump7 | FB_stop
8 | Pump7_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump7 | FB_maintenance
339 | Pump7_FB_Temp_DEBearing | DB104.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_DEBearing
340 | Pump7_FB_Temp_NDEBearing | DB104.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_NDEBearing
341 | Pump7_FB_Temp_PhaseA | DB104.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseA
342 | Pump7_FB_Temp_PhaseB | DB104.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseB
343 | Pump7_FB_Temp_PhaseC | DB104.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump7 | FB_Temp_PhaseC
344 | Meter7_U1 | DB104.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter7 | U1
345 | Meter7_U2 | DB104.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter7 | U2
346 | Meter7_U3 | DB104.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter7 | U3
347 | Meter7_U_Ph | DB104.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter7 | U_Ph
348 | Meter7_U12 | DB104.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter7 | U12
349 | Meter7_U23 | DB104.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter7 | U23
350 | Meter7_U31 | DB104.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter7 | U31
351 | Meter7_Uline | DB104.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter7 | Uline
352 | Meter7_I1 | DB104.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter7 | I1
353 | Meter7_I2 | DB104.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter7 | I2
354 | Meter7_I3 | DB104.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter7 | I3
355 | Meter7_I_ph | DB104.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter7 | I_ph
356 | Meter7_kw1 | DB104.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter7 | kw1
357 | Meter7_kw2 | DB104.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter7 | kw2
358 | Meter7_kw3 | DB104.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter7 | kw3
359 | Meter7_kva1 | DB104.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter7 | kva1
360 | Meter7_kva2 | DB104.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter7 | kva2
361 | Meter7_kva3 | DB104.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter7 | kva3
362 | Meter7_kvar1 | DB104.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter7 | kvar1
363 | Meter7_kvar2 | DB104.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter7 | kvar2
364 | Meter7_kvar3 | DB104.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter7 | kvar3
365 | Meter7_total_kw | DB104.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter7 | total_kw
366 | Meter7_total_kva | DB104.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | total_kva
367 | Meter7_total_kvar | DB104.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter7 | total_kvar
368 | Meter7_PF1 | DB104.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter7 | PF1
369 | Meter7_PF2 | DB104.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter7 | PF2
370 | Meter7_PF3 | DB104.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter7 | PF3
371 | Meter7_PF | DB104.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter7 | PF
372 | Meter7_freq | DB104.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter7 | freq
373 | Meter7_kwh | DB104.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter7 | kwh
374 | Meter7_kvah | DB104.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter7 | kvah
375 | Meter7_kvarh | DB104.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter7 | kvarh
376 | Pump7_Ctrl_run_Pump | DB104.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_run_Pump
377 | Pump7_FB_Fault | DB104.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump7 | FB_Fault
378 | Pump7_Ctrl_PB_Run | DB104.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Run
379 | Pump7_Ctrl_PB_Stop | DB104.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_Stop
380 | Pump7_Ctrl_PB_RST | DB104.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump7 | Ctrl_PB_RST
381 | Pump7_Time_Run_M | DB104.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump7 | Time_Run_M
382 | Pump7_Time_Run_H | DB104.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump7 | Time_Run_H
383 | Pump7_Total_Time_Run_M | DB104.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump7 | Total_Time_Run_M
384 | Pump7_Total_Time_Run_H | DB104.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_H
385 | Pump7_NumberOfclose | DB104.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump7 | NumberOfclose
386 | Pump8_FB_auto | DB105.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 8- 160Kw |  |  |  | Pump8 | FB_auto
387 | Pump8_FB_Run | DB105.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump8 | FB_Run
388 | Pump8_FB_Fault_V | DB105.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_V
389 | Pump8_FB_Fault_SS | DB105.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump8 | FB_Fault_SS
390 | Pump8_FB_Fault_Temp | DB105.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Temp
391 | Pump8_FB_Fault_Curent | DB105.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump8 | FB_Fault_Curent
392 | Pump8_Clock_1m | DB105.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump8 | Clock_1m
393 | Pump8_FB_stop | DB105.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump8 | FB_stop
8 | Pump8_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump8 | FB_maintenance
394 | Pump8_FB_Temp_DEBearing | DB105.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_DEBearing
395 | Pump8_FB_Temp_NDEBearing | DB105.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_NDEBearing
396 | Pump8_FB_Temp_PhaseA | DB105.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseA
397 | Pump8_FB_Temp_PhaseB | DB105.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseB
398 | Pump8_FB_Temp_PhaseC | DB105.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump8 | FB_Temp_PhaseC
399 | Meter8_U1 | DB105.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter8 | U1
400 | Meter8_U2 | DB105.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter8 | U2
401 | Meter8_U3 | DB105.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter8 | U3
402 | Meter8_U_Ph | DB105.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter8 | U_Ph
403 | Meter8_U12 | DB105.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter8 | U12
404 | Meter8_U23 | DB105.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter8 | U23
405 | Meter8_U31 | DB105.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter8 | U31
406 | Meter8_Uline | DB105.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter8 | Uline
407 | Meter8_I1 | DB105.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter8 | I1
408 | Meter8_I2 | DB105.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter8 | I2
409 | Meter8_I3 | DB105.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter8 | I3
410 | Meter8_I_ph | DB105.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter8 | I_ph
411 | Meter8_kw1 | DB105.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter8 | kw1
412 | Meter8_kw2 | DB105.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter8 | kw2
413 | Meter8_kw3 | DB105.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter8 | kw3
414 | Meter8_kva1 | DB105.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter8 | kva1
415 | Meter8_kva2 | DB105.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter8 | kva2
416 | Meter8_kva3 | DB105.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter8 | kva3
417 | Meter8_kvar1 | DB105.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter8 | kvar1
418 | Meter8_kvar2 | DB105.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter8 | kvar2
419 | Meter8_kvar3 | DB105.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter8 | kvar3
420 | Meter8_total_kw | DB105.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter8 | total_kw
421 | Meter8_total_kva | DB105.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | total_kva
422 | Meter8_total_kvar | DB105.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter8 | total_kvar
423 | Meter8_PF1 | DB105.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter8 | PF1
424 | Meter8_PF2 | DB105.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter8 | PF2
425 | Meter8_PF3 | DB105.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter8 | PF3
426 | Meter8_PF | DB105.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter8 | PF
427 | Meter8_freq | DB105.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter8 | freq
428 | Meter8_kwh | DB105.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter8 | kwh
429 | Meter8_kvah | DB105.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter8 | kvah
430 | Meter8_kvarh | DB105.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter8 | kvarh
431 | Pump8_Ctrl_run_Pump | DB105.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_run_Pump
432 | Pump8_FB_Fault | DB105.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump8 | FB_Fault
433 | Pump8_Ctrl_PB_Run | DB105.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Run
434 | Pump8_Ctrl_PB_Stop | DB105.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_Stop
435 | Pump8_Ctrl_PB_RST | DB105.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump8 | Ctrl_PB_RST
436 | Pump8_Time_Run_M | DB105.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump8 | Time_Run_M
437 | Pump8_Time_Run_H | DB105.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump8 | Time_Run_H
438 | Pump8_Total_Time_Run_M | DB105.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump8 | Total_Time_Run_M
439 | Pump8_Total_Time_Run_H | DB105.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_H
440 | Pump8_NumberOfclose | DB105.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump8 | NumberOfclose
441 | Pump9_FB_auto | DB109.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 9- 160Kw |  |  |  | Pump9 | FB_auto
442 | Pump9_FB_Run | DB109.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump9 | FB_Run
443 | Pump9_FB_Fault_V | DB109.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_V
444 | Pump9_FB_Fault_SS | DB109.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump9 | FB_Fault_SS
445 | Pump9_FB_Fault_Temp | DB109.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Temp
446 | Pump9_FB_Fault_Curent | DB109.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump9 | FB_Fault_Curent
447 | Pump9_Clock_1m | DB109.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump9 | Clock_1m
448 | Pump9_FB_stop | DB109.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump9 | FB_stop
8 | Pump9_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump9 | FB_maintenance
449 | Pump9_FB_Temp_DEBearing | DB109.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_DEBearing
450 | Pump9_FB_Temp_NDEBearing | DB109.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_NDEBearing
451 | Pump9_FB_Temp_PhaseA | DB109.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseA
452 | Pump9_FB_Temp_PhaseB | DB109.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseB
453 | Pump9_FB_Temp_PhaseC | DB109.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump9 | FB_Temp_PhaseC
454 | Meter9_U1 | DB109.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter9 | U1
455 | Meter9_U2 | DB109.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter9 | U2
456 | Meter9_U3 | DB109.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter9 | U3
457 | Meter9_U_Ph | DB109.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter9 | U_Ph
458 | Meter9_U12 | DB109.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter9 | U12
459 | Meter9_U23 | DB109.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter9 | U23
460 | Meter9_U31 | DB109.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter9 | U31
461 | Meter9_Uline | DB109.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter9 | Uline
462 | Meter9_I1 | DB109.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter9 | I1
463 | Meter9_I2 | DB109.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter9 | I2
464 | Meter9_I3 | DB109.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter9 | I3
465 | Meter9_I_ph | DB109.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter9 | I_ph
466 | Meter9_kw1 | DB109.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter9 | kw1
467 | Meter9_kw2 | DB109.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter9 | kw2
468 | Meter9_kw3 | DB109.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter9 | kw3
469 | Meter9_kva1 | DB109.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter9 | kva1
470 | Meter9_kva2 | DB109.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter9 | kva2
471 | Meter9_kva3 | DB109.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter9 | kva3
472 | Meter9_kvar1 | DB109.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter9 | kvar1
473 | Meter9_kvar2 | DB109.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter9 | kvar2
474 | Meter9_kvar3 | DB109.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter9 | kvar3
475 | Meter9_total_kw | DB109.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter9 | total_kw
476 | Meter9_total_kva | DB109.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | total_kva
477 | Meter9_total_kvar | DB109.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter9 | total_kvar
478 | Meter9_PF1 | DB109.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter9 | PF1
479 | Meter9_PF2 | DB109.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter9 | PF2
480 | Meter9_PF3 | DB109.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter9 | PF3
481 | Meter9_PF | DB109.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter9 | PF
482 | Meter9_freq | DB109.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter9 | freq
483 | Meter9_kwh | DB109.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter9 | kwh
484 | Meter9_kvah | DB109.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter9 | kvah
485 | Meter9_kvarh | DB109.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter9 | kvarh
486 | Pump9_Ctrl_run_Pump | DB109.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_run_Pump
487 | Pump9_FB_Fault | DB109.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump9 | FB_Fault
488 | Pump9_Ctrl_PB_Run | DB109.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Run
489 | Pump9_Ctrl_PB_Stop | DB109.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_Stop
490 | Pump9_Ctrl_PB_RST | DB109.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump9 | Ctrl_PB_RST
491 | Pump9_Time_Run_M | DB109.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump9 | Time_Run_M
492 | Pump9_Time_Run_H | DB109.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump9 | Time_Run_H
493 | Pump9_Total_Time_Run_M | DB109.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump9 | Total_Time_Run_M
494 | Pump9_Total_Time_Run_H | DB109.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_H
495 | Pump9_NumberOfclose | DB109.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump9 | NumberOfclose
496 | Pump10_FB_auto | DB110.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  | Bơm 10- 160Kw |  |  |  | Pump10 | FB_auto
497 | Pump10_FB_Run | DB110.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  | Động cơ xanh lá/ KĐM Xanh Lá |  |  | Pump10 | FB_Run
498 | Pump10_FB_Fault_V | DB110.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_V
499 | Pump10_FB_Fault_SS | DB110.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  | KDM màu vàng |  |  | Pump10 | FB_Fault_SS
500 | Pump10_FB_Fault_Temp | DB110.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Temp
501 | Pump10_FB_Fault_Curent | DB110.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi | [5 empty] | Pump10 | FB_Fault_Curent
502 | Pump10_Clock_1m | DB110.DBX0.6 | bool | Xung Clock | [5 empty] | Pump10 | Clock_1m
503 | Pump10_FB_stop | DB110.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  | Động cơ màu đỏ/KĐM Màu đỏ |  |  | Pump10 | FB_stop
8 | Pump10_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  | Động cơ màu xanh dương |  |  | Pump10 | FB_maintenance
504 | Pump10_FB_Temp_DEBearing | DB110.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_DEBearing
505 | Pump10_FB_Temp_NDEBearing | DB110.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_NDEBearing
506 | Pump10_FB_Temp_PhaseA | DB110.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseA
507 | Pump10_FB_Temp_PhaseB | DB110.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseB
508 | Pump10_FB_Temp_PhaseC | DB110.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC | [5 empty] | Pump10 | FB_Temp_PhaseC
509 | Meter10_U1 | DB110.DBD12 | real | Điện áp pha R | [5 empty] | Meter10 | U1
510 | Meter10_U2 | DB110.DBD16 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter10 | U2
511 | Meter10_U3 | DB110.DBD20 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter10 | U3
512 | Meter10_U_Ph | DB110.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter10 | U_Ph
513 | Meter10_U12 | DB110.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  | V1 |  |  | Meter10 | U12
514 | Meter10_U23 | DB110.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  | V2 |  |  | Meter10 | U23
515 | Meter10_U31 | DB110.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  | V3 |  |  | Meter10 | U31
516 | Meter10_Uline | DB110.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter10 | Uline
517 | Meter10_I1 | DB110.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  | I1 |  |  | Meter10 | I1
518 | Meter10_I2 | DB110.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  | I2 |  |  | Meter10 | I2
519 | Meter10_I3 | DB110.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  | I3 |  |  | Meter10 | I3
520 | Meter10_I_ph | DB110.DBD56 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter10 | I_ph
521 | Meter10_kw1 | DB110.DBD60 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter10 | kw1
522 | Meter10_kw2 | DB110.DBD64 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter10 | kw2
523 | Meter10_kw3 | DB110.DBD68 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter10 | kw3
524 | Meter10_kva1 | DB110.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter10 | kva1
525 | Meter10_kva2 | DB110.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter10 | kva2
526 | Meter10_kva3 | DB110.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter10 | kva3
527 | Meter10_kvar1 | DB110.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter10 | kvar1
528 | Meter10_kvar2 | DB110.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter10 | kvar2
529 | Meter10_kvar3 | DB110.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter10 | kvar3
530 | Meter10_total_kw | DB110.DBD96 | real | Tổng công suất | [5 empty] | Meter10 | total_kw
531 | Meter10_total_kva | DB110.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | total_kva
532 | Meter10_total_kvar | DB110.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter10 | total_kvar
533 | Meter10_PF1 | DB110.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter10 | PF1
534 | Meter10_PF2 | DB110.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter10 | PF2
535 | Meter10_PF3 | DB110.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter10 | PF3
536 | Meter10_PF | DB110.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình | [5 empty] | Meter10 | PF
537 | Meter10_freq | DB110.DBD124 | real | Tần số | [5 empty] | Meter10 | freq
538 | Meter10_kwh | DB110.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ | [5 empty] | Meter10 | kwh
539 | Meter10_kvah | DB110.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter10 | kvah
540 | Meter10_kvarh | DB110.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter10 | kvarh
541 | Pump10_Ctrl_run_Pump | DB110.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_run_Pump
542 | Pump10_FB_Fault | DB110.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  | Động cơ màu vàng |  |  | Pump10 | FB_Fault
543 | Pump10_Ctrl_PB_Run | DB110.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Run
544 | Pump10_Ctrl_PB_Stop | DB110.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_Stop
545 | Pump10_Ctrl_PB_RST | DB110.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy | [5 empty] | Pump10 | Ctrl_PB_RST
546 | Pump10_Time_Run_M | DB110.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút | [5 empty] | Pump10 | Time_Run_M
547 | Pump10_Time_Run_H | DB110.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ | [5 empty] | Pump10 | Time_Run_H
548 | Pump10_Total_Time_Run_M | DB110.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút | [5 empty] | Pump10 | Total_Time_Run_M
549 | Pump10_Total_Time_Run_H | DB110.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  | T.Gian |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_H
550 | Pump10_NumberOfclose | DB110.DBW152 | int | Số lần đóng cắt | [5 empty] | Pump10 | NumberOfclose
551 | Meter0_U1 | DB20.DBD0 | real | Điện áp pha R |  | Thông số điện |  |  |  | Meter0 | U1
552 | Meter0_U2 | DB20.DBD4 | real | Điện áp pha S | [5 empty] | Meter0 | U2
553 | Meter0_U3 | DB20.DBD8 | real | Điện áp pha T | [5 empty] | Meter0 | U3
554 | Meter0_U_Ph | DB20.DBD12 | real | Điện áp pha trung bình | [5 empty] | Meter0 | U_Ph
555 | Meter0_U12 | DB20.DBD16 | real | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Meter0 | U12
556 | Meter0_U23 | DB20.DBD20 | real | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Meter0 | U23
557 | Meter0_U31 | DB20.DBD24 | real | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Meter0 | U31
558 | Meter0_Uline | DB20.DBD28 | real | Điện áp dây trung bình | [5 empty] | Meter0 | Uline
559 | Meter0_I1 | DB20.DBD32 | real | Dòng điện dây R | [5 empty] | Meter0 | I1
560 | Meter0_I2 | DB20.DBD36 | real | Dòng điện dây S | [5 empty] | Meter0 | I2
561 | Meter0_I3 | DB20.DBD40 | real | Dòng điện dây T | [5 empty] | Meter0 | I3
562 | Meter0_I_ph | DB20.DBD44 | real | Dòng điện |  |  | Dòng điện |  |  | Meter0 | I_ph
563 | Meter0_kw1 | DB20.DBD48 | real | Công suất dây R | [5 empty] | Meter0 | kw1
564 | Meter0_kw2 | DB20.DBD52 | real | Công suất dây S | [5 empty] | Meter0 | kw2
565 | Meter0_kw3 | DB20.DBD56 | real | Công suất dây T | [5 empty] | Meter0 | kw3
566 | Meter0_kva1 | DB20.DBD60 | real | Công suất biểu kiến dây R | [5 empty] | Meter0 | kva1
567 | Meter0_kva2 | DB20.DBD64 | real | Công suất biểu kiến dây S | [5 empty] | Meter0 | kva2
568 | Meter0_kva3 | DB20.DBD68 | real | Công suất biểu kiến dây T | [5 empty] | Meter0 | kva3
569 | Meter0_kvar1 | DB20.DBD72 | real | Công suất phản kháng dây R | [5 empty] | Meter0 | kvar1
570 | Meter0_kvar2 | DB20.DBD76 | real | Công suất phản kháng dây S | [5 empty] | Meter0 | kvar2
571 | Meter0_kvar3 | DB20.DBD80 | real | Công suất phản kháng dây T | [5 empty] | Meter0 | kvar3
572 | Meter0_total_kw | DB20.DBD84 | real | Tổng công suất |  |  | công suất |  |  | Meter0 | total_kw
573 | Meter0_total_kva | DB20.DBD88 | real | Tổng công suất biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | total_kva
574 | Meter0_total_kvar | DB20.DBD92 | real | Tổng công suất phản kháng | [5 empty] | Meter0 | total_kvar
575 | Meter0_PF1 | DB20.DBD96 | real | Hệ số công suất pha R | [5 empty] | Meter0 | PF1
576 | Meter0_PF2 | DB20.DBD100 | real | Hệ số công suất pha S | [5 empty] | Meter0 | PF2
577 | Meter0_PF3 | DB20.DBD104 | real | Hệ số công suất pha T | [5 empty] | Meter0 | PF3
578 | Meter0_PF | DB20.DBD108 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  | Hệ số công suất |  |  | Meter0 | PF
579 | Meter0_freq | DB20.DBD112 | real | Tần số |  |  | Tần số |  |  | Meter0 | freq
580 | Meter0_kwh | DB20.DBD116 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Meter0 | kwh
581 | Meter0_kvah | DB20.DBD120 | real | Điện năng biểu kiến | [5 empty] | Meter0 | kvah
582 | Meter0_kvarh | DB20.DBD124 | real | Điện năng hao phí phản kháng | [5 empty] | Meter0 | kvarh
583 | PrimingPump1_FB_Run | DB111.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Run
584 | PrimingPump1_FB_Stop | DB111.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Stop
585 | PrimingPump1_FB_Fault | DB111.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 1 | [5 empty] | PrimingPump1 | FB_Fault
| PrimingPump1_FB_maintenance | [8 empty] | PrimingPump1 | FB_maintenance
586 | PrimingPump2_FB_Run | DB112.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Run
587 | PrimingPump2_FB_Stop | DB112.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Stop
588 | PrimingPump2_FB_Fault | DB112.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 2 | [5 empty] | PrimingPump2 | FB_Fault
| PrimingPump2_FB_maintenance | [8 empty] | PrimingPump2 | FB_maintenance
589 | Level_River | DB1.DBD0 | real | Mức nước sông | [5 empty] | Level | River
590 | Level_Discharge1 | DB1.DBD4 | real | Mức nước bể xả 1 | [5 empty] | Level | Discharge1
600 | Pump1_Set_tempA | DB201.DBD0 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump1 | Set_tempA
601 | Pump1_Set_tempB | DB201.DBD2 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump1 | Set_tempB
602 | Pump1_Set_tempC | DB201.DBD4 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump1 | Set_tempC
603 | Pump1_Set_tempDE | DB201.DBD6 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump1 | Set_tempDE
604 | Pump1_Set_tempNDE | DB201.DBD8 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump1 | Set_tempNDE
605 | Pump2_Set_tempA | DB201.DBD10 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump2 | Set_tempA
606 | Pump2_Set_tempB | DB201.DBD12 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump2 | Set_tempB
607 | Pump2_Set_tempC | DB201.DBD14 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump2 | Set_tempC
608 | Pump2_Set_tempDE | DB201.DBD16 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump2 | Set_tempDE
609 | Pump2_Set_tempNDE | DB201.DBD18 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump2 | Set_tempNDE
610 | Pump3_Set_tempA | DB201.DBD20 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump3 | Set_tempA
611 | Pump3_Set_tempB | DB201.DBD22 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump3 | Set_tempB
612 | Pump3_Set_tempC | DB201.DBD24 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump3 | Set_tempC
613 | Pump3_Set_tempDE | DB201.DBD26 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump3 | Set_tempDE
614 | Pump3_Set_tempNDE | DB201.DBD28 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump3 | Set_tempNDE
615 | Pump4_Set_tempA | DB201.DBD30 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump4 | Set_tempA
616 | Pump4_Set_tempB | DB201.DBD32 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump4 | Set_tempB
617 | Pump4_Set_tempC | DB201.DBD34 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump4 | Set_tempC
618 | Pump4_Set_tempDE | DB201.DBD36 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump4 | Set_tempDE
619 | Pump4_Set_tempNDE | DB201.DBD38 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump4 | Set_tempNDE
620 | Pump5_Set_tempA | DB201.DBD40 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump5 | Set_tempA
621 | Pump5_Set_tempB | DB201.DBD42 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump5 | Set_tempB
622 | Pump5_Set_tempC | DB201.DBD44 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump5 | Set_tempC
623 | Pump5_Set_tempDE | DB201.DBD46 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump5 | Set_tempDE
624 | Pump5_Set_tempNDE | DB201.DBD48 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump5 | Set_tempNDE
625 | Pump6_Set_tempA | DB201.DBD50 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump6 | Set_tempA
626 | Pump6_Set_tempB | DB201.DBD52 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump6 | Set_tempB
627 | Pump6_Set_tempC | DB201.DBD54 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump6 | Set_tempC
628 | Pump6_Set_tempDE | DB201.DBD56 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump6 | Set_tempDE
629 | Pump6_Set_tempNDE | DB201.DBD58 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump6 | Set_tempNDE
630 | Pump7_Set_tempA | DB201.DBD60 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump7 | Set_tempA
631 | Pump7_Set_tempB | DB201.DBD62 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump7 | Set_tempB
632 | Pump7_Set_tempC | DB201.DBD64 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump7 | Set_tempC
633 | Pump7_Set_tempDE | DB201.DBD66 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump7 | Set_tempDE
634 | Pump7_Set_tempNDE | DB201.DBD68 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump7 | Set_tempNDE
635 | Pump8_Set_tempA | DB201.DBD70 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump8 | Set_tempA
636 | Pump8_Set_tempB | DB201.DBD72 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump8 | Set_tempB
637 | Pump8_Set_tempC | DB201.DBD74 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump8 | Set_tempC
638 | Pump8_Set_tempDE | DB201.DBD76 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump8 | Set_tempDE
639 | Pump8_Set_tempNDE | DB201.DBD78 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump8 | Set_tempNDE
640 | Pump9_Set_tempA | DB201.DBD80 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump9 | Set_tempA
641 | Pump9_Set_tempB | DB201.DBD82 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump9 | Set_tempB
642 | Pump9_Set_tempC | DB201.DBD84 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump9 | Set_tempC
643 | Pump9_Set_tempDE | DB201.DBD86 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump9 | Set_tempDE
644 | Pump9_Set_tempNDE | DB201.DBD88 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump9 | Set_tempNDE
645 | Pump10_Set_tempA | DB201.DBD90 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A | [5 empty] | Pump10 | Set_tempA
646 | Pump10_Set_tempB | DB201.DBD92 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B | [5 empty] | Pump10 | Set_tempB
647 | Pump10_Set_tempC | DB201.DBD94 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C | [5 empty] | Pump10 | Set_tempC
648 | Pump10_Set_tempDE | DB201.DBD96 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới | [5 empty] | Pump10 | Set_tempDE
649 | Pump10_Set_tempNDE | DB201.DBD98 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên | [5 empty] | Pump10 | Set_tempNDE
| Metter0_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentR
| Metter0_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentS
| Metter0_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter0 | Set_CurentT
| Metter1_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentR
| Metter1_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentS
| Metter1_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter1 | Set_CurentT
| Metter2_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentR
| Metter2_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentS
| Metter2_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter2 | Set_CurentT
| Metter3_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentR
| Metter3_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentS
| Metter3_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter3 | Set_CurentT
| Metter4_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentR
| Metter4_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentS
| Metter4_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter4 | Set_CurentT
| Metter5_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentR
| Metter5_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentS
| Metter5_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter5 | Set_CurentT
| Metter6_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentR
| Metter6_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentS
| Metter6_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter6 | Set_CurentT
| Metter7_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentR
| Metter7_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentS
| Metter7_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter7 | Set_CurentT
| Metter8_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentR
| Metter8_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentS
| Metter8_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter8 | Set_CurentT
| Metter9_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentR
| Metter9_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentS
| Metter9_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter9 | Set_CurentT
| Metter10_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentR
| Metter10_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentS
| Metter10_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép | [5 empty] | Metter10 | Set_CurentT

## Trạm Bơm Ấp Bắc
No | Tag | Address | DataType | Description
1 | Pump1_FB_auto | DB106.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
2 | Pump1_FB_Run | DB106.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
3 | Pump1_FB_Fault_V | DB106.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
4 | Pump1_FB_Fault_SS | DB106.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
5 | Pump1_FB_Fault_Temp | DB106.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
6 | Pump1_FB_Fault_Curent | DB106.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
7 | Pump1_Clock_1m | DB106.DBX0.6 | bool | Xung Clock
8 | Pump1_FB_stop | DB106.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
9 | Pump1_FB_Temp_DEBearing | DB106.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
10 | Pump1_FB_Temp_NDEBearing | DB106.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
11 | Pump1_FB_Temp_PhaseA | DB106.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
12 | Pump1_FB_Temp_PhaseB | DB106.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
13 | Pump1_FB_Temp_PhaseC | DB106.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
14 | Meter1_U1 | DB106.DBD12 | real | Điện áp pha R
15 | Meter1_U2 | DB106.DBD16 | real | Điện áp pha S
16 | Meter1_U3 | DB106.DBD20 | real | Điện áp pha T
17 | Meter1_U_Ph | DB106.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
18 | Meter1_U12 | DB106.DBD28 | real | Điện áp dây RS
19 | Meter1_U23 | DB106.DBD32 | real | Điện áp dây ST
20 | Meter1_U31 | DB106.DBD36 | real | Điện áp dây RT
21 | Meter1_Uline | DB106.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
22 | Meter1_I1 | DB106.DBD44 | real | Dòng điện dây R
23 | Meter1_I2 | DB106.DBD48 | real | Dòng điện dây S
24 | Meter1_I3 | DB106.DBD52 | real | Dòng điện dây T
25 | Meter1_I_ph | DB106.DBD56 | real | Dòng điện
26 | Meter1_kw1 | DB106.DBD60 | real | Công suất dây R
27 | Meter1_kw2 | DB106.DBD64 | real | Công suất dây S
28 | Meter1_kw3 | DB106.DBD68 | real | Công suất dây T
29 | Meter1_kva1 | DB106.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
30 | Meter1_kva2 | DB106.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
31 | Meter1_kva3 | DB106.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
32 | Meter1_kvar1 | DB106.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
33 | Meter1_kvar2 | DB106.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
34 | Meter1_kvar3 | DB106.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
35 | Meter1_total_kw | DB106.DBD96 | real | Tổng công suất
36 | Meter1_total_kva | DB106.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
37 | Meter1_total_kvar | DB106.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
38 | Meter1_PF1 | DB106.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
39 | Meter1_PF2 | DB106.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
40 | Meter1_PF3 | DB106.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
41 | Meter1_PF | DB106.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
42 | Meter1_freq | DB106.DBD124 | real | Tần số
43 | Meter1_kwh | DB106.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
44 | Meter1_kvah | DB106.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
45 | Meter1_kvarh | DB106.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
46 | Pump1_Ctrl_run_Pump | DB106.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
47 | Pump1_FB_Fault | DB106.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
48 | Pump1_Ctrl_PB_Run | DB106.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
49 | Pump1_Ctrl_PB_Stop | DB106.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
50 | Pump1_Ctrl_PB_RST | DB106.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
51 | Pump1_Time_Run_M | DB106.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
52 | Pump1_Time_Run_H | DB106.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
53 | Pump1_Total_Time_Run_M | DB106.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
54 | Pump1_Total_Time_Run_H | DB106.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
55 | Pump1_NumberOfclose | DB106.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
56 | Pump2_FB_auto | DB107.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
57 | Pump2_FB_Run | DB107.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
58 | Pump2_FB_Fault_V | DB107.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
59 | Pump2_FB_Fault_SS | DB107.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
60 | Pump2_FB_Fault_Temp | DB107.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
61 | Pump2_FB_Fault_Curent | DB107.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
62 | Pump2_Clock_1m | DB107.DBX0.6 | bool | Xung Clock
63 | Pump2_FB_stop | DB107.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
64 | Pump2_FB_Temp_DEBearing | DB107.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
65 | Pump2_FB_Temp_NDEBearing | DB107.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
66 | Pump2_FB_Temp_PhaseA | DB107.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
67 | Pump2_FB_Temp_PhaseB | DB107.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
68 | Pump2_FB_Temp_PhaseC | DB107.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
69 | Meter2_U1 | DB107.DBD12 | real | Điện áp pha R
70 | Meter2_U2 | DB107.DBD16 | real | Điện áp pha S
71 | Meter2_U3 | DB107.DBD20 | real | Điện áp pha T
72 | Meter2_U_Ph | DB107.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
73 | Meter2_U12 | DB107.DBD28 | real | Điện áp dây RS
74 | Meter2_U23 | DB107.DBD32 | real | Điện áp dây ST
75 | Meter2_U31 | DB107.DBD36 | real | Điện áp dây RT
76 | Meter2_Uline | DB107.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
77 | Meter2_I1 | DB107.DBD44 | real | Dòng điện dây R
78 | Meter2_I2 | DB107.DBD48 | real | Dòng điện dây S
79 | Meter2_I3 | DB107.DBD52 | real | Dòng điện dây T
80 | Meter2_I_ph | DB107.DBD56 | real | Dòng điện
81 | Meter2_kw1 | DB107.DBD60 | real | Công suất dây R
82 | Meter2_kw2 | DB107.DBD64 | real | Công suất dây S
83 | Meter2_kw3 | DB107.DBD68 | real | Công suất dây T
84 | Meter2_kva1 | DB107.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
85 | Meter2_kva2 | DB107.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
86 | Meter2_kva3 | DB107.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
87 | Meter2_kvar1 | DB107.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
88 | Meter2_kvar2 | DB107.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
89 | Meter2_kvar3 | DB107.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
90 | Meter2_total_kw | DB107.DBD96 | real | Tổng công suất
91 | Meter2_total_kva | DB107.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
92 | Meter2_total_kvar | DB107.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
93 | Meter2_PF1 | DB107.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
94 | Meter2_PF2 | DB107.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
95 | Meter2_PF3 | DB107.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
96 | Meter2_PF | DB107.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
97 | Meter2_freq | DB107.DBD124 | real | Tần số
98 | Meter2_kwh | DB107.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
99 | Meter2_kvah | DB107.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
100 | Meter2_kvarh | DB107.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
101 | Pump2_Ctrl_run_Pump | DB107.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
102 | Pump2_FB_Fault | DB107.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
103 | Pump2_Ctrl_PB_Run | DB107.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
104 | Pump2_Ctrl_PB_Stop | DB107.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
105 | Pump2_Ctrl_PB_RST | DB107.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
106 | Pump2_Time_Run_M | DB107.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
107 | Pump2_Time_Run_H | DB107.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
108 | Pump2_Total_Time_Run_M | DB107.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
109 | Pump2_Total_Time_Run_H | DB107.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
110 | Pump2_NumberOfclose | DB107.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
111 | Pump3_FB_auto | DB108.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
112 | Pump3_FB_Run | DB108.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
113 | Pump3_FB_Fault_V | DB108.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
114 | Pump3_FB_Fault_SS | DB108.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
115 | Pump3_FB_Fault_Temp | DB108.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
116 | Pump3_FB_Fault_Curent | DB108.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
117 | Pump3_Clock_1m | DB108.DBX0.6 | bool | Xung Clock
118 | Pump3_FB_stop | DB108.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
119 | Pump3_FB_Temp_DEBearing | DB108.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
120 | Pump3_FB_Temp_NDEBearing | DB108.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
121 | Pump3_FB_Temp_PhaseA | DB108.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
122 | Pump3_FB_Temp_PhaseB | DB108.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
123 | Pump3_FB_Temp_PhaseC | DB108.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
124 | Meter3_U1 | DB108.DBD12 | real | Điện áp pha R
125 | Meter3_U2 | DB108.DBD16 | real | Điện áp pha S
126 | Meter3_U3 | DB108.DBD20 | real | Điện áp pha T
127 | Meter3_U_Ph | DB108.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
128 | Meter3_U12 | DB108.DBD28 | real | Điện áp dây RS
129 | Meter3_U23 | DB108.DBD32 | real | Điện áp dây ST
130 | Meter3_U31 | DB108.DBD36 | real | Điện áp dây RT
131 | Meter3_Uline | DB108.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
132 | Meter3_I1 | DB108.DBD44 | real | Dòng điện dây R
133 | Meter3_I2 | DB108.DBD48 | real | Dòng điện dây S
134 | Meter3_I3 | DB108.DBD52 | real | Dòng điện dây T
135 | Meter3_I_ph | DB108.DBD56 | real | Dòng điện
136 | Meter3_kw1 | DB108.DBD60 | real | Công suất dây R
137 | Meter3_kw2 | DB108.DBD64 | real | Công suất dây S
138 | Meter3_kw3 | DB108.DBD68 | real | Công suất dây T
139 | Meter3_kva1 | DB108.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
140 | Meter3_kva2 | DB108.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
141 | Meter3_kva3 | DB108.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
142 | Meter3_kvar1 | DB108.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
143 | Meter3_kvar2 | DB108.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
144 | Meter3_kvar3 | DB108.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
145 | Meter3_total_kw | DB108.DBD96 | real | Tổng công suất
146 | Meter3_total_kva | DB108.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
147 | Meter3_total_kvar | DB108.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
148 | Meter3_PF1 | DB108.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
149 | Meter3_PF2 | DB108.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
150 | Meter3_PF3 | DB108.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
151 | Meter3_PF | DB108.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
152 | Meter3_freq | DB108.DBD124 | real | Tần số
153 | Meter3_kwh | DB108.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
154 | Meter3_kvah | DB108.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
155 | Meter3_kvarh | DB108.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
156 | Pump3_Ctrl_run_Pump | DB108.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
157 | Pump3_FB_Fault | DB108.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
158 | Pump3_Ctrl_PB_Run | DB108.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
159 | Pump3_Ctrl_PB_Stop | DB108.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
160 | Pump3_Ctrl_PB_RST | DB108.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
161 | Pump3_Time_Run_M | DB108.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
162 | Pump3_Time_Run_H | DB108.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
163 | Pump3_Total_Time_Run_M | DB108.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
164 | Pump3_Total_Time_Run_H | DB108.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
165 | Pump3_NumberOfclose | DB108.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
166 | Pump4_FB_auto | DB101.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
167 | Pump4_FB_Run | DB101.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
168 | Pump4_FB_Fault_V | DB101.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
169 | Pump4_FB_Fault_SS | DB101.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
170 | Pump4_FB_Fault_Temp | DB101.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
171 | Pump4_FB_Fault_Curent | DB101.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
172 | Pump4_Clock_1m | DB101.DBX0.6 | bool | Xung Clock
173 | Pump4_FB_stop | DB101.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
174 | Pump4_FB_Temp_DEBearing | DB101.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
175 | Pump4_FB_Temp_NDEBearing | DB101.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
176 | Pump4_FB_Temp_PhaseA | DB101.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
177 | Pump4_FB_Temp_PhaseB | DB101.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
178 | Pump4_FB_Temp_PhaseC | DB101.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
179 | Meter4_U1 | DB101.DBD12 | real | Điện áp pha R
180 | Meter4_U2 | DB101.DBD16 | real | Điện áp pha S
181 | Meter4_U3 | DB101.DBD20 | real | Điện áp pha T
182 | Meter4_U_Ph | DB101.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
183 | Meter4_U12 | DB101.DBD28 | real | Điện áp dây RS
184 | Meter4_U23 | DB101.DBD32 | real | Điện áp dây ST
185 | Meter4_U31 | DB101.DBD36 | real | Điện áp dây RT
186 | Meter4_Uline | DB101.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
187 | Meter4_I1 | DB101.DBD44 | real | Dòng điện dây R
188 | Meter4_I2 | DB101.DBD48 | real | Dòng điện dây S
189 | Meter4_I3 | DB101.DBD52 | real | Dòng điện dây T
190 | Meter4_I_ph | DB101.DBD56 | real | Dòng điện
191 | Meter4_kw1 | DB101.DBD60 | real | Công suất dây R
192 | Meter4_kw2 | DB101.DBD64 | real | Công suất dây S
193 | Meter4_kw3 | DB101.DBD68 | real | Công suất dây T
194 | Meter4_kva1 | DB101.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
195 | Meter4_kva2 | DB101.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
196 | Meter4_kva3 | DB101.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
197 | Meter4_kvar1 | DB101.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
198 | Meter4_kvar2 | DB101.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
199 | Meter4_kvar3 | DB101.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
200 | Meter4_total_kw | DB101.DBD96 | real | Tổng công suất
201 | Meter4_total_kva | DB101.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
202 | Meter4_total_kvar | DB101.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
203 | Meter4_PF1 | DB101.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
204 | Meter4_PF2 | DB101.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
205 | Meter4_PF3 | DB101.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
206 | Meter4_PF | DB101.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
207 | Meter4_freq | DB101.DBD124 | real | Tần số
208 | Meter4_kwh | DB101.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
209 | Meter4_kvah | DB101.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
210 | Meter4_kvarh | DB101.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
211 | Pump4_Ctrl_run_Pump | DB101.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
212 | Pump4_FB_Fault | DB101.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
213 | Pump4_Ctrl_PB_Run | DB101.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
214 | Pump4_Ctrl_PB_Stop | DB101.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
215 | Pump4_Ctrl_PB_RST | DB101.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
216 | Pump4_Time_Run_M | DB101.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
217 | Pump4_Time_Run_H | DB101.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
218 | Pump4_Total_Time_Run_M | DB101.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
219 | Pump4_Total_Time_Run_H | DB101.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
220 | Pump4_NumberOfclose | DB101.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
221 | Pump5_FB_auto | DB102.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
222 | Pump5_FB_Run | DB102.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
223 | Pump5_FB_Fault_V | DB102.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
224 | Pump5_FB_Fault_SS | DB102.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
225 | Pump5_FB_Fault_Temp | DB102.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
226 | Pump5_FB_Fault_Curent | DB102.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
227 | Pump5_Clock_1m | DB102.DBX0.6 | bool | Xung Clock
228 | Pump5_FB_stop | DB102.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
229 | Pump5_FB_Temp_DEBearing | DB102.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
230 | Pump5_FB_Temp_NDEBearing | DB102.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
231 | Pump5_FB_Temp_PhaseA | DB102.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
232 | Pump5_FB_Temp_PhaseB | DB102.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
233 | Pump5_FB_Temp_PhaseC | DB102.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
234 | Meter5_U1 | DB102.DBD12 | real | Điện áp pha R
235 | Meter5_U2 | DB102.DBD16 | real | Điện áp pha S
236 | Meter5_U3 | DB102.DBD20 | real | Điện áp pha T
237 | Meter5_U_Ph | DB102.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
238 | Meter5_U12 | DB102.DBD28 | real | Điện áp dây RS
239 | Meter5_U23 | DB102.DBD32 | real | Điện áp dây ST
240 | Meter5_U31 | DB102.DBD36 | real | Điện áp dây RT
241 | Meter5_Uline | DB102.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
242 | Meter5_I1 | DB102.DBD44 | real | Dòng điện dây R
243 | Meter5_I2 | DB102.DBD48 | real | Dòng điện dây S
244 | Meter5_I3 | DB102.DBD52 | real | Dòng điện dây T
245 | Meter5_I_ph | DB102.DBD56 | real | Dòng điện
246 | Meter5_kw1 | DB102.DBD60 | real | Công suất dây R
247 | Meter5_kw2 | DB102.DBD64 | real | Công suất dây S
248 | Meter5_kw3 | DB102.DBD68 | real | Công suất dây T
249 | Meter5_kva1 | DB102.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
250 | Meter5_kva2 | DB102.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
251 | Meter5_kva3 | DB102.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
252 | Meter5_kvar1 | DB102.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
253 | Meter5_kvar2 | DB102.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
254 | Meter5_kvar3 | DB102.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
255 | Meter5_total_kw | DB102.DBD96 | real | Tổng công suất
256 | Meter5_total_kva | DB102.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
257 | Meter5_total_kvar | DB102.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
258 | Meter5_PF1 | DB102.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
259 | Meter5_PF2 | DB102.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
260 | Meter5_PF3 | DB102.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
261 | Meter5_PF | DB102.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
262 | Meter5_freq | DB102.DBD124 | real | Tần số
263 | Meter5_kwh | DB102.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
264 | Meter5_kvah | DB102.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
265 | Meter5_kvarh | DB102.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
266 | Pump5_Ctrl_run_Pump | DB102.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
267 | Pump5_FB_Fault | DB102.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
268 | Pump5_Ctrl_PB_Run | DB102.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
269 | Pump5_Ctrl_PB_Stop | DB102.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
270 | Pump5_Ctrl_PB_RST | DB102.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
271 | Pump5_Time_Run_M | DB102.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
272 | Pump5_Time_Run_H | DB102.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
273 | Pump5_Total_Time_Run_M | DB102.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
274 | Pump5_Total_Time_Run_H | DB102.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
275 | Pump5_NumberOfclose | DB102.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
276 | Pump6_FB_auto | DB103.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
277 | Pump6_FB_Run | DB103.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
278 | Pump6_FB_Fault_V | DB103.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
279 | Pump6_FB_Fault_SS | DB103.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
280 | Pump6_FB_Fault_Temp | DB103.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
281 | Pump6_FB_Fault_Curent | DB103.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
282 | Pump6_Clock_1m | DB103.DBX0.6 | bool | Xung Clock
283 | Pump6_FB_stop | DB103.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
284 | Pump6_FB_Temp_DEBearing | DB103.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
285 | Pump6_FB_Temp_NDEBearing | DB103.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
286 | Pump6_FB_Temp_PhaseA | DB103.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
287 | Pump6_FB_Temp_PhaseB | DB103.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
288 | Pump6_FB_Temp_PhaseC | DB103.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
289 | Meter6_U1 | DB103.DBD12 | real | Điện áp pha R
290 | Meter6_U2 | DB103.DBD16 | real | Điện áp pha S
291 | Meter6_U3 | DB103.DBD20 | real | Điện áp pha T
292 | Meter6_U_Ph | DB103.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
293 | Meter6_U12 | DB103.DBD28 | real | Điện áp dây RS
294 | Meter6_U23 | DB103.DBD32 | real | Điện áp dây ST
295 | Meter6_U31 | DB103.DBD36 | real | Điện áp dây RT
296 | Meter6_Uline | DB103.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
297 | Meter6_I1 | DB103.DBD44 | real | Dòng điện dây R
298 | Meter6_I2 | DB103.DBD48 | real | Dòng điện dây S
299 | Meter6_I3 | DB103.DBD52 | real | Dòng điện dây T
300 | Meter6_I_ph | DB103.DBD56 | real | Dòng điện
301 | Meter6_kw1 | DB103.DBD60 | real | Công suất dây R
302 | Meter6_kw2 | DB103.DBD64 | real | Công suất dây S
303 | Meter6_kw3 | DB103.DBD68 | real | Công suất dây T
304 | Meter6_kva1 | DB103.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
305 | Meter6_kva2 | DB103.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
306 | Meter6_kva3 | DB103.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
307 | Meter6_kvar1 | DB103.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
308 | Meter6_kvar2 | DB103.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
309 | Meter6_kvar3 | DB103.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
310 | Meter6_total_kw | DB103.DBD96 | real | Tổng công suất
311 | Meter6_total_kva | DB103.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
312 | Meter6_total_kvar | DB103.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
313 | Meter6_PF1 | DB103.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
314 | Meter6_PF2 | DB103.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
315 | Meter6_PF3 | DB103.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
316 | Meter6_PF | DB103.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
317 | Meter6_freq | DB103.DBD124 | real | Tần số
318 | Meter6_kwh | DB103.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
319 | Meter6_kvah | DB103.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
320 | Meter6_kvarh | DB103.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
321 | Pump6_Ctrl_run_Pump | DB103.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
322 | Pump6_FB_Fault | DB103.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
323 | Pump6_Ctrl_PB_Run | DB103.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
324 | Pump6_Ctrl_PB_Stop | DB103.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
325 | Pump6_Ctrl_PB_RST | DB103.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
326 | Pump6_Time_Run_M | DB103.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
327 | Pump6_Time_Run_H | DB103.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
328 | Pump6_Total_Time_Run_M | DB103.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
329 | Pump6_Total_Time_Run_H | DB103.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
330 | Pump6_NumberOfclose | DB103.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
331 | Pump7_FB_auto | DB104.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
332 | Pump7_FB_Run | DB104.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
333 | Pump7_FB_Fault_V | DB104.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
334 | Pump7_FB_Fault_SS | DB104.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
335 | Pump7_FB_Fault_Temp | DB104.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
336 | Pump7_FB_Fault_Curent | DB104.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
337 | Pump7_Clock_1m | DB104.DBX0.6 | bool | Xung Clock
338 | Pump7_FB_stop | DB104.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
339 | Pump7_FB_Temp_DEBearing | DB104.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
340 | Pump7_FB_Temp_NDEBearing | DB104.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
341 | Pump7_FB_Temp_PhaseA | DB104.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
342 | Pump7_FB_Temp_PhaseB | DB104.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
343 | Pump7_FB_Temp_PhaseC | DB104.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
344 | Meter7_U1 | DB104.DBD12 | real | Điện áp pha R
345 | Meter7_U2 | DB104.DBD16 | real | Điện áp pha S
346 | Meter7_U3 | DB104.DBD20 | real | Điện áp pha T
347 | Meter7_U_Ph | DB104.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
348 | Meter7_U12 | DB104.DBD28 | real | Điện áp dây RS
349 | Meter7_U23 | DB104.DBD32 | real | Điện áp dây ST
350 | Meter7_U31 | DB104.DBD36 | real | Điện áp dây RT
351 | Meter7_Uline | DB104.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
352 | Meter7_I1 | DB104.DBD44 | real | Dòng điện dây R
353 | Meter7_I2 | DB104.DBD48 | real | Dòng điện dây S
354 | Meter7_I3 | DB104.DBD52 | real | Dòng điện dây T
355 | Meter7_I_ph | DB104.DBD56 | real | Dòng điện
356 | Meter7_kw1 | DB104.DBD60 | real | Công suất dây R
357 | Meter7_kw2 | DB104.DBD64 | real | Công suất dây S
358 | Meter7_kw3 | DB104.DBD68 | real | Công suất dây T
359 | Meter7_kva1 | DB104.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
360 | Meter7_kva2 | DB104.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
361 | Meter7_kva3 | DB104.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
362 | Meter7_kvar1 | DB104.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
363 | Meter7_kvar2 | DB104.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
364 | Meter7_kvar3 | DB104.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
365 | Meter7_total_kw | DB104.DBD96 | real | Tổng công suất
366 | Meter7_total_kva | DB104.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
367 | Meter7_total_kvar | DB104.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
368 | Meter7_PF1 | DB104.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
369 | Meter7_PF2 | DB104.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
370 | Meter7_PF3 | DB104.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
371 | Meter7_PF | DB104.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
372 | Meter7_freq | DB104.DBD124 | real | Tần số
373 | Meter7_kwh | DB104.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
374 | Meter7_kvah | DB104.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
375 | Meter7_kvarh | DB104.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
376 | Pump7_Ctrl_run_Pump | DB104.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
377 | Pump7_FB_Fault | DB104.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
378 | Pump7_Ctrl_PB_Run | DB104.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
379 | Pump7_Ctrl_PB_Stop | DB104.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
380 | Pump7_Ctrl_PB_RST | DB104.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
381 | Pump7_Time_Run_M | DB104.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
382 | Pump7_Time_Run_H | DB104.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
383 | Pump7_Total_Time_Run_M | DB104.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
384 | Pump7_Total_Time_Run_H | DB104.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
385 | Pump7_NumberOfclose | DB104.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
386 | Pump8_FB_auto | DB105.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
387 | Pump8_FB_Run | DB105.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
388 | Pump8_FB_Fault_V | DB105.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
389 | Pump8_FB_Fault_SS | DB105.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
390 | Pump8_FB_Fault_Temp | DB105.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
391 | Pump8_FB_Fault_Curent | DB105.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
392 | Pump8_Clock_1m | DB105.DBX0.6 | bool | Xung Clock
393 | Pump8_FB_stop | DB105.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
394 | Pump8_FB_Temp_DEBearing | DB105.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
395 | Pump8_FB_Temp_NDEBearing | DB105.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
396 | Pump8_FB_Temp_PhaseA | DB105.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
397 | Pump8_FB_Temp_PhaseB | DB105.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
398 | Pump8_FB_Temp_PhaseC | DB105.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
399 | Meter8_U1 | DB105.DBD12 | real | Điện áp pha R
400 | Meter8_U2 | DB105.DBD16 | real | Điện áp pha S
401 | Meter8_U3 | DB105.DBD20 | real | Điện áp pha T
402 | Meter8_U_Ph | DB105.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
403 | Meter8_U12 | DB105.DBD28 | real | Điện áp dây RS
404 | Meter8_U23 | DB105.DBD32 | real | Điện áp dây ST
405 | Meter8_U31 | DB105.DBD36 | real | Điện áp dây RT
406 | Meter8_Uline | DB105.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
407 | Meter8_I1 | DB105.DBD44 | real | Dòng điện dây R
408 | Meter8_I2 | DB105.DBD48 | real | Dòng điện dây S
409 | Meter8_I3 | DB105.DBD52 | real | Dòng điện dây T
410 | Meter8_I_ph | DB105.DBD56 | real | Dòng điện
411 | Meter8_kw1 | DB105.DBD60 | real | Công suất dây R
412 | Meter8_kw2 | DB105.DBD64 | real | Công suất dây S
413 | Meter8_kw3 | DB105.DBD68 | real | Công suất dây T
414 | Meter8_kva1 | DB105.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
415 | Meter8_kva2 | DB105.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
416 | Meter8_kva3 | DB105.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
417 | Meter8_kvar1 | DB105.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
418 | Meter8_kvar2 | DB105.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
419 | Meter8_kvar3 | DB105.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
420 | Meter8_total_kw | DB105.DBD96 | real | Tổng công suất
421 | Meter8_total_kva | DB105.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
422 | Meter8_total_kvar | DB105.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
423 | Meter8_PF1 | DB105.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
424 | Meter8_PF2 | DB105.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
425 | Meter8_PF3 | DB105.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
426 | Meter8_PF | DB105.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
427 | Meter8_freq | DB105.DBD124 | real | Tần số
428 | Meter8_kwh | DB105.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
429 | Meter8_kvah | DB105.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
430 | Meter8_kvarh | DB105.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
431 | Pump8_Ctrl_run_Pump | DB105.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
432 | Pump8_FB_Fault | DB105.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
433 | Pump8_Ctrl_PB_Run | DB105.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
434 | Pump8_Ctrl_PB_Stop | DB105.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
435 | Pump8_Ctrl_PB_RST | DB105.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
436 | Pump8_Time_Run_M | DB105.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
437 | Pump8_Time_Run_H | DB105.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
438 | Pump8_Total_Time_Run_M | DB105.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
439 | Pump8_Total_Time_Run_H | DB105.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
440 | Pump8_NumberOfclose | DB105.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
441 | Pump9_FB_auto | DB109.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
442 | Pump9_FB_Run | DB109.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
443 | Pump9_FB_Fault_V | DB109.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
444 | Pump9_FB_Fault_SS | DB109.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
445 | Pump9_FB_Fault_Temp | DB109.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
446 | Pump9_FB_Fault_Curent | DB109.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
447 | Pump9_Clock_1m | DB109.DBX0.6 | bool | Xung Clock
448 | Pump9_FB_stop | DB109.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
449 | Pump9_FB_Temp_DEBearing | DB109.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
450 | Pump9_FB_Temp_NDEBearing | DB109.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
451 | Pump9_FB_Temp_PhaseA | DB109.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
452 | Pump9_FB_Temp_PhaseB | DB109.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
453 | Pump9_FB_Temp_PhaseC | DB109.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
454 | Meter9_U1 | DB109.DBD12 | real | Điện áp pha R
455 | Meter9_U2 | DB109.DBD16 | real | Điện áp pha S
456 | Meter9_U3 | DB109.DBD20 | real | Điện áp pha T
457 | Meter9_U_Ph | DB109.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
458 | Meter9_U12 | DB109.DBD28 | real | Điện áp dây RS
459 | Meter9_U23 | DB109.DBD32 | real | Điện áp dây ST
460 | Meter9_U31 | DB109.DBD36 | real | Điện áp dây RT
461 | Meter9_Uline | DB109.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
462 | Meter9_I1 | DB109.DBD44 | real | Dòng điện dây R
463 | Meter9_I2 | DB109.DBD48 | real | Dòng điện dây S
464 | Meter9_I3 | DB109.DBD52 | real | Dòng điện dây T
465 | Meter9_I_ph | DB109.DBD56 | real | Dòng điện
466 | Meter9_kw1 | DB109.DBD60 | real | Công suất dây R
467 | Meter9_kw2 | DB109.DBD64 | real | Công suất dây S
468 | Meter9_kw3 | DB109.DBD68 | real | Công suất dây T
469 | Meter9_kva1 | DB109.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
470 | Meter9_kva2 | DB109.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
471 | Meter9_kva3 | DB109.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
472 | Meter9_kvar1 | DB109.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
473 | Meter9_kvar2 | DB109.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
474 | Meter9_kvar3 | DB109.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
475 | Meter9_total_kw | DB109.DBD96 | real | Tổng công suất
476 | Meter9_total_kva | DB109.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
477 | Meter9_total_kvar | DB109.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
478 | Meter9_PF1 | DB109.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
479 | Meter9_PF2 | DB109.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
480 | Meter9_PF3 | DB109.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
481 | Meter9_PF | DB109.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
482 | Meter9_freq | DB109.DBD124 | real | Tần số
483 | Meter9_kwh | DB109.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
484 | Meter9_kvah | DB109.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
485 | Meter9_kvarh | DB109.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
486 | Pump9_Ctrl_run_Pump | DB109.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
487 | Pump9_FB_Fault | DB109.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
488 | Pump9_Ctrl_PB_Run | DB109.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
489 | Pump9_Ctrl_PB_Stop | DB109.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
490 | Pump9_Ctrl_PB_RST | DB109.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
491 | Pump9_Time_Run_M | DB109.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
492 | Pump9_Time_Run_H | DB109.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
493 | Pump9_Total_Time_Run_M | DB109.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
494 | Pump9_Total_Time_Run_H | DB109.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
495 | Pump9_NumberOfclose | DB109.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
496 | Pump10_FB_auto | DB110.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động
497 | Pump10_FB_Run | DB110.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy
498 | Pump10_FB_Fault_V | DB110.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi
499 | Pump10_FB_Fault_SS | DB110.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi
500 | Pump10_FB_Fault_Temp | DB110.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ
501 | Pump10_FB_Fault_Curent | DB110.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi
502 | Pump10_Clock_1m | DB110.DBX0.6 | bool | Xung Clock
503 | Pump10_FB_stop | DB110.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng
504 | Pump10_FB_Temp_DEBearing | DB110.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới
505 | Pump10_FB_Temp_NDEBearing | DB110.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên
506 | Pump10_FB_Temp_PhaseA | DB110.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA
507 | Pump10_FB_Temp_PhaseB | DB110.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB
508 | Pump10_FB_Temp_PhaseC | DB110.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC
509 | Meter10_U1 | DB110.DBD12 | real | Điện áp pha R
510 | Meter10_U2 | DB110.DBD16 | real | Điện áp pha S
511 | Meter10_U3 | DB110.DBD20 | real | Điện áp pha T
512 | Meter10_U_Ph | DB110.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình
513 | Meter10_U12 | DB110.DBD28 | real | Điện áp dây RS
514 | Meter10_U23 | DB110.DBD32 | real | Điện áp dây ST
515 | Meter10_U31 | DB110.DBD36 | real | Điện áp dây RT
516 | Meter10_Uline | DB110.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình
517 | Meter10_I1 | DB110.DBD44 | real | Dòng điện dây R
518 | Meter10_I2 | DB110.DBD48 | real | Dòng điện dây S
519 | Meter10_I3 | DB110.DBD52 | real | Dòng điện dây T
520 | Meter10_I_ph | DB110.DBD56 | real | Dòng điện
521 | Meter10_kw1 | DB110.DBD60 | real | Công suất dây R
522 | Meter10_kw2 | DB110.DBD64 | real | Công suất dây S
523 | Meter10_kw3 | DB110.DBD68 | real | Công suất dây T
524 | Meter10_kva1 | DB110.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R
525 | Meter10_kva2 | DB110.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S
526 | Meter10_kva3 | DB110.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T
527 | Meter10_kvar1 | DB110.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R
528 | Meter10_kvar2 | DB110.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S
529 | Meter10_kvar3 | DB110.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T
530 | Meter10_total_kw | DB110.DBD96 | real | Tổng công suất
531 | Meter10_total_kva | DB110.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến
532 | Meter10_total_kvar | DB110.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng
533 | Meter10_PF1 | DB110.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R
534 | Meter10_PF2 | DB110.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S
535 | Meter10_PF3 | DB110.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T
536 | Meter10_PF | DB110.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình
537 | Meter10_freq | DB110.DBD124 | real | Tần số
538 | Meter10_kwh | DB110.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ
539 | Meter10_kvah | DB110.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến
540 | Meter10_kvarh | DB110.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng
541 | Pump10_Ctrl_run_Pump | DB110.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động
542 | Pump10_FB_Fault | DB110.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm
543 | Pump10_Ctrl_PB_Run | DB110.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay
544 | Pump10_Ctrl_PB_Stop | DB110.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay
545 | Pump10_Ctrl_PB_RST | DB110.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy
546 | Pump10_Time_Run_M | DB110.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút
547 | Pump10_Time_Run_H | DB110.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ
548 | Pump10_Total_Time_Run_M | DB110.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút
549 | Pump10_Total_Time_Run_H | DB110.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ
550 | Pump10_NumberOfclose | DB110.DBW152 | int | Số lần đóng cắt
551 | Meter0_U1 | DB20.DBD0 | real | Điện áp pha R
552 | Meter0_U2 | DB20.DBD4 | real | Điện áp pha S
553 | Meter0_U3 | DB20.DBD8 | real | Điện áp pha T
554 | Meter0_U_Ph | DB20.DBD12 | real | Điện áp pha trung bình
555 | Meter0_U12 | DB20.DBD16 | real | Điện áp dây RS
556 | Meter0_U23 | DB20.DBD20 | real | Điện áp dây ST
557 | Meter0_U31 | DB20.DBD24 | real | Điện áp dây RT
558 | Meter0_Uline | DB20.DBD28 | real | Điện áp dây trung bình
559 | Meter0_I1 | DB20.DBD32 | real | Dòng điện dây R
560 | Meter0_I2 | DB20.DBD36 | real | Dòng điện dây S
561 | Meter0_I3 | DB20.DBD40 | real | Dòng điện dây T
562 | Meter0_I_ph | DB20.DBD44 | real | Dòng điện
563 | Meter0_kw1 | DB20.DBD48 | real | Công suất dây R
564 | Meter0_kw2 | DB20.DBD52 | real | Công suất dây S
565 | Meter0_kw3 | DB20.DBD56 | real | Công suất dây T
566 | Meter0_kva1 | DB20.DBD60 | real | Công suất biểu kiến dây R
567 | Meter0_kva2 | DB20.DBD64 | real | Công suất biểu kiến dây S
568 | Meter0_kva3 | DB20.DBD68 | real | Công suất biểu kiến dây T
569 | Meter0_kvar1 | DB20.DBD72 | real | Công suất phản kháng dây R
570 | Meter0_kvar2 | DB20.DBD76 | real | Công suất phản kháng dây S
571 | Meter0_kvar3 | DB20.DBD80 | real | Công suất phản kháng dây T
572 | Meter0_total_kw | DB20.DBD84 | real | Tổng công suất
573 | Meter0_total_kva | DB20.DBD88 | real | Tổng công suất biểu kiến
574 | Meter0_total_kvar | DB20.DBD92 | real | Tổng công suất phản kháng
575 | Meter0_PF1 | DB20.DBD96 | real | Hệ số công suất pha R
576 | Meter0_PF2 | DB20.DBD100 | real | Hệ số công suất pha S
577 | Meter0_PF3 | DB20.DBD104 | real | Hệ số công suất pha T
578 | Meter0_PF | DB20.DBD108 | real | Hệ số công suất trung bình
579 | Meter0_freq | DB20.DBD112 | real | Tần số
580 | Meter0_kwh | DB20.DBD116 | real | Điện năng tiêu thụ
581 | Meter0_kvah | DB20.DBD120 | real | Điện năng biểu kiến
582 | Meter0_kvarh | DB20.DBD124 | real | Điện năng hao phí phản kháng
583 | PrimingPump1_Run | DB111.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 1
584 | PrimingPump1_Stop | DB111.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 1
585 | PrimingPump1_Fault | DB111.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 1
586 | PrimingPump2_Run | DB112.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 2
587 | PrimingPump2_Stop | DB112.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 2
588 | PrimingPump2_Fault | DB112.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 2
589 | Level_River | DB1.DBD0 | real | Mức nước sông
590 | Level_Discharge1 | DB1.DBD4 | real | Mức nước bể xả 1
591 | Level_Discharge2 | DB1.DBD8 | real | Mức nước bể xả 2
592 | Level_Discharge3 | DB1.DBD12 | real | Mức nước bể xả 3
593 | Level_Discharge4 | DB1.DBD16 | real | Mức nước bể xả 4
594 | Level_Discharge5 | DB1.DBD20 | real | Mức nước bể xả 5
595 | Level_Discharge6 | DB1.DBD24 | real | Mức nước bể xả 6
596 | Level_Discharge7 | DB1.DBD28 | real | Mức nước bể xả 7
597 | Level_Discharge8 | DB1.DBD32 | real | Mức nước bể xả 8
598 | Level_Discharge9 | DB1.DBD36 | real | Mức nước bể xả 9
599 | Level_Discharge10 | DB1.DBD40 | real | Mức nước bể xả 10
600 | Pump1_Set_tempA | DB201.DBD0 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
601 | Pump1_Set_tempB | DB201.DBD2 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
602 | Pump1_Set_tempC | DB201.DBD4 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
603 | Pump1_Set_tempDE | DB201.DBD6 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
604 | Pump1_Set_tempNDE | DB201.DBD8 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
605 | Pump2_Set_tempA | DB201.DBD10 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
606 | Pump2_Set_tempB | DB201.DBD12 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
607 | Pump2_Set_tempC | DB201.DBD14 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
608 | Pump2_Set_tempDE | DB201.DBD16 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
609 | Pump2_Set_tempNDE | DB201.DBD18 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
610 | Pump3_Set_tempA | DB201.DBD20 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
611 | Pump3_Set_tempB | DB201.DBD22 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
612 | Pump3_Set_tempC | DB201.DBD24 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
613 | Pump3_Set_tempDE | DB201.DBD26 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
614 | Pump3_Set_tempNDE | DB201.DBD28 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
615 | Pump4_Set_tempA | DB201.DBD30 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
616 | Pump4_Set_tempB | DB201.DBD32 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
617 | Pump4_Set_tempC | DB201.DBD34 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
618 | Pump4_Set_tempDE | DB201.DBD36 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
619 | Pump4_Set_tempNDE | DB201.DBD38 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
620 | Pump5_Set_tempA | DB201.DBD40 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
621 | Pump5_Set_tempB | DB201.DBD42 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
622 | Pump5_Set_tempC | DB201.DBD44 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
623 | Pump5_Set_tempDE | DB201.DBD46 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
624 | Pump5_Set_tempNDE | DB201.DBD48 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
625 | Pump6_Set_tempA | DB201.DBD50 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
626 | Pump6_Set_tempB | DB201.DBD52 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
627 | Pump6_Set_tempC | DB201.DBD54 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
628 | Pump6_Set_tempDE | DB201.DBD56 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
629 | Pump6_Set_tempNDE | DB201.DBD58 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
630 | Pump7_Set_tempA | DB201.DBD60 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
631 | Pump7_Set_tempB | DB201.DBD62 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
632 | Pump7_Set_tempC | DB201.DBD64 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
633 | Pump7_Set_tempDE | DB201.DBD66 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
634 | Pump7_Set_tempNDE | DB201.DBD68 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
635 | Pump8_Set_tempA | DB201.DBD70 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
636 | Pump8_Set_tempB | DB201.DBD72 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
637 | Pump8_Set_tempC | DB201.DBD74 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
638 | Pump8_Set_tempDE | DB201.DBD76 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
639 | Pump8_Set_tempNDE | DB201.DBD78 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
640 | Pump9_Set_tempA | DB201.DBD80 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
641 | Pump9_Set_tempB | DB201.DBD82 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
642 | Pump9_Set_tempC | DB201.DBD84 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
643 | Pump9_Set_tempDE | DB201.DBD86 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
644 | Pump9_Set_tempNDE | DB201.DBD88 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên
645 | Pump10_Set_tempA | DB201.DBD90 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A
646 | Pump10_Set_tempB | DB201.DBD92 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B
647 | Pump10_Set_tempC | DB201.DBD94 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C
648 | Pump10_Set_tempDE | DB201.DBD96 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới
649 | Pump10_Set_tempNDE | DB201.DBD98 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên

## Trung tâm
Redis
No | Tag | Address | DataType | Description |  | Station | PLC | Device | Tag | Value | Realtime |  |  |  | Trend | Báo cáo
Trạm Bơm Ấp Bắc | [5 empty] | TBAB | PLC01 |  |  |  | Nguyên lý | Công nghệ | Chi tiết bơm | Lỗi
1 | Pump1_FB_auto | DB106.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump1 | FB_auto
2 | Pump1_FB_Run | DB106.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump1 | FB_Run |  | Có | Có | Có
3 | Pump1_FB_Fault_V | DB106.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump1 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
4 | Pump1_FB_Fault_SS | DB106.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump1 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
5 | Pump1_FB_Fault_Temp | DB106.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump1 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
6 | Pump1_FB_Fault_Curent | DB106.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump1 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
7 | Pump1_Clock_1m | DB106.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump1 | Clock_1m
8 | Pump1_FB_stop | DB106.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump1 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump1_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump1 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
9 | Pump1_FB_Temp_DEBearing | DB106.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump1 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
10 | Pump1_FB_Temp_NDEBearing | DB106.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump1 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
11 | Pump1_FB_Temp_PhaseA | DB106.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
12 | Pump1_FB_Temp_PhaseB | DB106.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
13 | Pump1_FB_Temp_PhaseC | DB106.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump1 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
14 | Meter1_U1 | DB106.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter1 | U1
15 | Meter1_U2 | DB106.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter1 | U2
16 | Meter1_U3 | DB106.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter1 | U3
17 | Meter1_U_Ph | DB106.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter1 | U_Ph
18 | Meter1_U12 | DB106.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter1 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
19 | Meter1_U23 | DB106.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter1 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
20 | Meter1_U31 | DB106.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter1 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
21 | Meter1_Uline | DB106.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter1 | Uline
22 | Meter1_I1 | DB106.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter1 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
23 | Meter1_I2 | DB106.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter1 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
24 | Meter1_I3 | DB106.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter1 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
25 | Meter1_I_ph | DB106.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter1 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
26 | Meter1_kw1 | DB106.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter1 | kw1
27 | Meter1_kw2 | DB106.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter1 | kw2
28 | Meter1_kw3 | DB106.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter1 | kw3
29 | Meter1_kva1 | DB106.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter1 | kva1
30 | Meter1_kva2 | DB106.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter1 | kva2
31 | Meter1_kva3 | DB106.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter1 | kva3
32 | Meter1_kvar1 | DB106.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter1 | kvar1
33 | Meter1_kvar2 | DB106.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter1 | kvar2
34 | Meter1_kvar3 | DB106.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter1 | kvar3
35 | Meter1_total_kw | DB106.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter1 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
36 | Meter1_total_kva | DB106.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter1 | total_kva
37 | Meter1_total_kvar | DB106.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter1 | total_kvar
38 | Meter1_PF1 | DB106.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter1 | PF1
39 | Meter1_PF2 | DB106.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter1 | PF2
40 | Meter1_PF3 | DB106.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter1 | PF3
41 | Meter1_PF | DB106.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter1 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
42 | Meter1_freq | DB106.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter1 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
43 | Meter1_kwh | DB106.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter1 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
44 | Meter1_kvah | DB106.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter1 | kvah
45 | Meter1_kvarh | DB106.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter1 | kvarh
46 | Pump1_Ctrl_run_Pump | DB106.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump1 | Ctrl_run_Pump
47 | Pump1_FB_Fault | DB106.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump1 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
48 | Pump1_Ctrl_PB_Run | DB106.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump1 | Ctrl_PB_Run
49 | Pump1_Ctrl_PB_Stop | DB106.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump1 | Ctrl_PB_Stop
50 | Pump1_Ctrl_PB_RST | DB106.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump1 | Ctrl_PB_RST
51 | Pump1_Time_Run_M | DB106.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump1 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
52 | Pump1_Time_Run_H | DB106.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump1 | Time_Run_H
53 | Pump1_Total_Time_Run_M | DB106.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
54 | Pump1_Total_Time_Run_H | DB106.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump1 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
55 | Pump1_NumberOfclose | DB106.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump1 | NumberOfclose
56 | Pump2_FB_auto | DB107.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump2 | FB_auto
57 | Pump2_FB_Run | DB107.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump2 | FB_Run |  | Có | Có | Có
58 | Pump2_FB_Fault_V | DB107.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump2 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
59 | Pump2_FB_Fault_SS | DB107.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump2 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
60 | Pump2_FB_Fault_Temp | DB107.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump2 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
61 | Pump2_FB_Fault_Curent | DB107.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump2 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
62 | Pump2_Clock_1m | DB107.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump2 | Clock_1m
63 | Pump2_FB_stop | DB107.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump2 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump2_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump2 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
64 | Pump2_FB_Temp_DEBearing | DB107.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump2 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
65 | Pump2_FB_Temp_NDEBearing | DB107.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump2 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
66 | Pump2_FB_Temp_PhaseA | DB107.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
67 | Pump2_FB_Temp_PhaseB | DB107.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
68 | Pump2_FB_Temp_PhaseC | DB107.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump2 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
69 | Meter2_U1 | DB107.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter2 | U1
70 | Meter2_U2 | DB107.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter2 | U2
71 | Meter2_U3 | DB107.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter2 | U3
72 | Meter2_U_Ph | DB107.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter2 | U_Ph
73 | Meter2_U12 | DB107.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter2 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
74 | Meter2_U23 | DB107.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter2 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
75 | Meter2_U31 | DB107.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter2 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
76 | Meter2_Uline | DB107.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter2 | Uline
77 | Meter2_I1 | DB107.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter2 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
78 | Meter2_I2 | DB107.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter2 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
79 | Meter2_I3 | DB107.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter2 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
80 | Meter2_I_ph | DB107.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter2 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
81 | Meter2_kw1 | DB107.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter2 | kw1
82 | Meter2_kw2 | DB107.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter2 | kw2
83 | Meter2_kw3 | DB107.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter2 | kw3
84 | Meter2_kva1 | DB107.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter2 | kva1
85 | Meter2_kva2 | DB107.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter2 | kva2
86 | Meter2_kva3 | DB107.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter2 | kva3
87 | Meter2_kvar1 | DB107.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter2 | kvar1
88 | Meter2_kvar2 | DB107.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter2 | kvar2
89 | Meter2_kvar3 | DB107.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter2 | kvar3
90 | Meter2_total_kw | DB107.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter2 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
91 | Meter2_total_kva | DB107.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter2 | total_kva
92 | Meter2_total_kvar | DB107.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter2 | total_kvar
93 | Meter2_PF1 | DB107.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter2 | PF1
94 | Meter2_PF2 | DB107.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter2 | PF2
95 | Meter2_PF3 | DB107.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter2 | PF3
96 | Meter2_PF | DB107.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter2 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
97 | Meter2_freq | DB107.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter2 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
98 | Meter2_kwh | DB107.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter2 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
99 | Meter2_kvah | DB107.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter2 | kvah
100 | Meter2_kvarh | DB107.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter2 | kvarh
101 | Pump2_Ctrl_run_Pump | DB107.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump2 | Ctrl_run_Pump
102 | Pump2_FB_Fault | DB107.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump2 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
103 | Pump2_Ctrl_PB_Run | DB107.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump2 | Ctrl_PB_Run
104 | Pump2_Ctrl_PB_Stop | DB107.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump2 | Ctrl_PB_Stop
105 | Pump2_Ctrl_PB_RST | DB107.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump2 | Ctrl_PB_RST
106 | Pump2_Time_Run_M | DB107.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump2 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
107 | Pump2_Time_Run_H | DB107.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump2 | Time_Run_H
108 | Pump2_Total_Time_Run_M | DB107.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
109 | Pump2_Total_Time_Run_H | DB107.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump2 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
110 | Pump2_NumberOfclose | DB107.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump2 | NumberOfclose
111 | Pump3_FB_auto | DB108.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump3 | FB_auto
112 | Pump3_FB_Run | DB108.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump3 | FB_Run |  | Có | Có | Có
113 | Pump3_FB_Fault_V | DB108.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump3 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
114 | Pump3_FB_Fault_SS | DB108.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump3 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
115 | Pump3_FB_Fault_Temp | DB108.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump3 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
116 | Pump3_FB_Fault_Curent | DB108.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump3 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
117 | Pump3_Clock_1m | DB108.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump3 | Clock_1m
118 | Pump3_FB_stop | DB108.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump3 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump3_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump3 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
119 | Pump3_FB_Temp_DEBearing | DB108.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump3 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
120 | Pump3_FB_Temp_NDEBearing | DB108.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump3 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
121 | Pump3_FB_Temp_PhaseA | DB108.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
122 | Pump3_FB_Temp_PhaseB | DB108.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
123 | Pump3_FB_Temp_PhaseC | DB108.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump3 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
124 | Meter3_U1 | DB108.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter3 | U1
125 | Meter3_U2 | DB108.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter3 | U2
126 | Meter3_U3 | DB108.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter3 | U3
127 | Meter3_U_Ph | DB108.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter3 | U_Ph
128 | Meter3_U12 | DB108.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter3 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
129 | Meter3_U23 | DB108.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter3 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
130 | Meter3_U31 | DB108.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter3 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
131 | Meter3_Uline | DB108.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter3 | Uline
132 | Meter3_I1 | DB108.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter3 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
133 | Meter3_I2 | DB108.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter3 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
134 | Meter3_I3 | DB108.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter3 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
135 | Meter3_I_ph | DB108.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter3 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
136 | Meter3_kw1 | DB108.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter3 | kw1
137 | Meter3_kw2 | DB108.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter3 | kw2
138 | Meter3_kw3 | DB108.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter3 | kw3
139 | Meter3_kva1 | DB108.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter3 | kva1
140 | Meter3_kva2 | DB108.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter3 | kva2
141 | Meter3_kva3 | DB108.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter3 | kva3
142 | Meter3_kvar1 | DB108.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter3 | kvar1
143 | Meter3_kvar2 | DB108.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter3 | kvar2
144 | Meter3_kvar3 | DB108.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter3 | kvar3
145 | Meter3_total_kw | DB108.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter3 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
146 | Meter3_total_kva | DB108.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter3 | total_kva
147 | Meter3_total_kvar | DB108.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter3 | total_kvar
148 | Meter3_PF1 | DB108.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter3 | PF1
149 | Meter3_PF2 | DB108.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter3 | PF2
150 | Meter3_PF3 | DB108.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter3 | PF3
151 | Meter3_PF | DB108.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter3 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
152 | Meter3_freq | DB108.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter3 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
153 | Meter3_kwh | DB108.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter3 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
154 | Meter3_kvah | DB108.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter3 | kvah
155 | Meter3_kvarh | DB108.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter3 | kvarh
156 | Pump3_Ctrl_run_Pump | DB108.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump3 | Ctrl_run_Pump
157 | Pump3_FB_Fault | DB108.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump3 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
158 | Pump3_Ctrl_PB_Run | DB108.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump3 | Ctrl_PB_Run
159 | Pump3_Ctrl_PB_Stop | DB108.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump3 | Ctrl_PB_Stop
160 | Pump3_Ctrl_PB_RST | DB108.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump3 | Ctrl_PB_RST
161 | Pump3_Time_Run_M | DB108.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump3 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
162 | Pump3_Time_Run_H | DB108.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump3 | Time_Run_H
163 | Pump3_Total_Time_Run_M | DB108.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
164 | Pump3_Total_Time_Run_H | DB108.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump3 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
165 | Pump3_NumberOfclose | DB108.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump3 | NumberOfclose
166 | Pump4_FB_auto | DB101.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump4 | FB_auto
167 | Pump4_FB_Run | DB101.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump4 | FB_Run |  | Có | Có | Có
168 | Pump4_FB_Fault_V | DB101.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump4 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
169 | Pump4_FB_Fault_SS | DB101.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump4 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
170 | Pump4_FB_Fault_Temp | DB101.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump4 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
171 | Pump4_FB_Fault_Curent | DB101.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump4 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
172 | Pump4_Clock_1m | DB101.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump4 | Clock_1m
173 | Pump4_FB_stop | DB101.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump4 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump4_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump4 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
174 | Pump4_FB_Temp_DEBearing | DB101.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump4 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
175 | Pump4_FB_Temp_NDEBearing | DB101.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump4 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
176 | Pump4_FB_Temp_PhaseA | DB101.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
177 | Pump4_FB_Temp_PhaseB | DB101.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
178 | Pump4_FB_Temp_PhaseC | DB101.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump4 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
179 | Meter4_U1 | DB101.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter4 | U1
180 | Meter4_U2 | DB101.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter4 | U2
181 | Meter4_U3 | DB101.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter4 | U3
182 | Meter4_U_Ph | DB101.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter4 | U_Ph
183 | Meter4_U12 | DB101.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter4 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
184 | Meter4_U23 | DB101.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter4 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
185 | Meter4_U31 | DB101.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter4 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
186 | Meter4_Uline | DB101.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter4 | Uline
187 | Meter4_I1 | DB101.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter4 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
188 | Meter4_I2 | DB101.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter4 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
189 | Meter4_I3 | DB101.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter4 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
190 | Meter4_I_ph | DB101.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter4 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
191 | Meter4_kw1 | DB101.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter4 | kw1
192 | Meter4_kw2 | DB101.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter4 | kw2
193 | Meter4_kw3 | DB101.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter4 | kw3
194 | Meter4_kva1 | DB101.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter4 | kva1
195 | Meter4_kva2 | DB101.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter4 | kva2
196 | Meter4_kva3 | DB101.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter4 | kva3
197 | Meter4_kvar1 | DB101.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter4 | kvar1
198 | Meter4_kvar2 | DB101.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter4 | kvar2
199 | Meter4_kvar3 | DB101.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter4 | kvar3
200 | Meter4_total_kw | DB101.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter4 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
201 | Meter4_total_kva | DB101.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter4 | total_kva
202 | Meter4_total_kvar | DB101.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter4 | total_kvar
203 | Meter4_PF1 | DB101.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter4 | PF1
204 | Meter4_PF2 | DB101.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter4 | PF2
205 | Meter4_PF3 | DB101.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter4 | PF3
206 | Meter4_PF | DB101.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter4 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
207 | Meter4_freq | DB101.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter4 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
208 | Meter4_kwh | DB101.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter4 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
209 | Meter4_kvah | DB101.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter4 | kvah
210 | Meter4_kvarh | DB101.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter4 | kvarh
211 | Pump4_Ctrl_run_Pump | DB101.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump4 | Ctrl_run_Pump
212 | Pump4_FB_Fault | DB101.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump4 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
213 | Pump4_Ctrl_PB_Run | DB101.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump4 | Ctrl_PB_Run
214 | Pump4_Ctrl_PB_Stop | DB101.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump4 | Ctrl_PB_Stop
215 | Pump4_Ctrl_PB_RST | DB101.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump4 | Ctrl_PB_RST
216 | Pump4_Time_Run_M | DB101.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump4 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
217 | Pump4_Time_Run_H | DB101.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump4 | Time_Run_H
218 | Pump4_Total_Time_Run_M | DB101.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
219 | Pump4_Total_Time_Run_H | DB101.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump4 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
220 | Pump4_NumberOfclose | DB101.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump4 | NumberOfclose
221 | Pump5_FB_auto | DB102.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump5 | FB_auto
222 | Pump5_FB_Run | DB102.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump5 | FB_Run |  | Có | Có | Có
223 | Pump5_FB_Fault_V | DB102.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump5 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
224 | Pump5_FB_Fault_SS | DB102.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump5 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
225 | Pump5_FB_Fault_Temp | DB102.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump5 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
226 | Pump5_FB_Fault_Curent | DB102.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump5 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
227 | Pump5_Clock_1m | DB102.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump5 | Clock_1m
228 | Pump5_FB_stop | DB102.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump5 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump5_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump5 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
229 | Pump5_FB_Temp_DEBearing | DB102.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump5 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
230 | Pump5_FB_Temp_NDEBearing | DB102.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump5 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
231 | Pump5_FB_Temp_PhaseA | DB102.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
232 | Pump5_FB_Temp_PhaseB | DB102.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
233 | Pump5_FB_Temp_PhaseC | DB102.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump5 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
234 | Meter5_U1 | DB102.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter5 | U1
235 | Meter5_U2 | DB102.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter5 | U2
236 | Meter5_U3 | DB102.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter5 | U3
237 | Meter5_U_Ph | DB102.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter5 | U_Ph
238 | Meter5_U12 | DB102.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter5 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
239 | Meter5_U23 | DB102.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter5 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
240 | Meter5_U31 | DB102.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter5 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
241 | Meter5_Uline | DB102.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter5 | Uline
242 | Meter5_I1 | DB102.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter5 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
243 | Meter5_I2 | DB102.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter5 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
244 | Meter5_I3 | DB102.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter5 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
245 | Meter5_I_ph | DB102.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter5 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
246 | Meter5_kw1 | DB102.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter5 | kw1
247 | Meter5_kw2 | DB102.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter5 | kw2
248 | Meter5_kw3 | DB102.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter5 | kw3
249 | Meter5_kva1 | DB102.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter5 | kva1
250 | Meter5_kva2 | DB102.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter5 | kva2
251 | Meter5_kva3 | DB102.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter5 | kva3
252 | Meter5_kvar1 | DB102.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter5 | kvar1
253 | Meter5_kvar2 | DB102.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter5 | kvar2
254 | Meter5_kvar3 | DB102.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter5 | kvar3
255 | Meter5_total_kw | DB102.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter5 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
256 | Meter5_total_kva | DB102.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter5 | total_kva
257 | Meter5_total_kvar | DB102.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter5 | total_kvar
258 | Meter5_PF1 | DB102.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter5 | PF1
259 | Meter5_PF2 | DB102.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter5 | PF2
260 | Meter5_PF3 | DB102.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter5 | PF3
261 | Meter5_PF | DB102.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter5 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
262 | Meter5_freq | DB102.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter5 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
263 | Meter5_kwh | DB102.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter5 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
264 | Meter5_kvah | DB102.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter5 | kvah
265 | Meter5_kvarh | DB102.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter5 | kvarh
266 | Pump5_Ctrl_run_Pump | DB102.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump5 | Ctrl_run_Pump
267 | Pump5_FB_Fault | DB102.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump5 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
268 | Pump5_Ctrl_PB_Run | DB102.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump5 | Ctrl_PB_Run
269 | Pump5_Ctrl_PB_Stop | DB102.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump5 | Ctrl_PB_Stop
270 | Pump5_Ctrl_PB_RST | DB102.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump5 | Ctrl_PB_RST
271 | Pump5_Time_Run_M | DB102.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump5 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
272 | Pump5_Time_Run_H | DB102.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump5 | Time_Run_H
273 | Pump5_Total_Time_Run_M | DB102.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
274 | Pump5_Total_Time_Run_H | DB102.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump5 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
275 | Pump5_NumberOfclose | DB102.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump5 | NumberOfclose
276 | Pump6_FB_auto | DB103.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump6 | FB_auto
277 | Pump6_FB_Run | DB103.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump6 | FB_Run |  | Có | Có | Có
278 | Pump6_FB_Fault_V | DB103.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump6 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
279 | Pump6_FB_Fault_SS | DB103.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump6 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
280 | Pump6_FB_Fault_Temp | DB103.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump6 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
281 | Pump6_FB_Fault_Curent | DB103.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump6 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
282 | Pump6_Clock_1m | DB103.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump6 | Clock_1m
283 | Pump6_FB_stop | DB103.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump6 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump6_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump6 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
284 | Pump6_FB_Temp_DEBearing | DB103.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump6 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
285 | Pump6_FB_Temp_NDEBearing | DB103.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump6 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
286 | Pump6_FB_Temp_PhaseA | DB103.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
287 | Pump6_FB_Temp_PhaseB | DB103.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
288 | Pump6_FB_Temp_PhaseC | DB103.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump6 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
289 | Meter6_U1 | DB103.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter6 | U1
290 | Meter6_U2 | DB103.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter6 | U2
291 | Meter6_U3 | DB103.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter6 | U3
292 | Meter6_U_Ph | DB103.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter6 | U_Ph
293 | Meter6_U12 | DB103.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter6 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
294 | Meter6_U23 | DB103.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter6 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
295 | Meter6_U31 | DB103.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter6 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
296 | Meter6_Uline | DB103.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter6 | Uline
297 | Meter6_I1 | DB103.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter6 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
298 | Meter6_I2 | DB103.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter6 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
299 | Meter6_I3 | DB103.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter6 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
300 | Meter6_I_ph | DB103.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter6 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
301 | Meter6_kw1 | DB103.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter6 | kw1
302 | Meter6_kw2 | DB103.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter6 | kw2
303 | Meter6_kw3 | DB103.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter6 | kw3
304 | Meter6_kva1 | DB103.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter6 | kva1
305 | Meter6_kva2 | DB103.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter6 | kva2
306 | Meter6_kva3 | DB103.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter6 | kva3
307 | Meter6_kvar1 | DB103.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter6 | kvar1
308 | Meter6_kvar2 | DB103.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter6 | kvar2
309 | Meter6_kvar3 | DB103.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter6 | kvar3
310 | Meter6_total_kw | DB103.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter6 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
311 | Meter6_total_kva | DB103.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter6 | total_kva
312 | Meter6_total_kvar | DB103.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter6 | total_kvar
313 | Meter6_PF1 | DB103.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter6 | PF1
314 | Meter6_PF2 | DB103.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter6 | PF2
315 | Meter6_PF3 | DB103.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter6 | PF3
316 | Meter6_PF | DB103.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter6 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
317 | Meter6_freq | DB103.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter6 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
318 | Meter6_kwh | DB103.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter6 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
319 | Meter6_kvah | DB103.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter6 | kvah
320 | Meter6_kvarh | DB103.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter6 | kvarh
321 | Pump6_Ctrl_run_Pump | DB103.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump6 | Ctrl_run_Pump
322 | Pump6_FB_Fault | DB103.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump6 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
323 | Pump6_Ctrl_PB_Run | DB103.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump6 | Ctrl_PB_Run
324 | Pump6_Ctrl_PB_Stop | DB103.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump6 | Ctrl_PB_Stop
325 | Pump6_Ctrl_PB_RST | DB103.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump6 | Ctrl_PB_RST
326 | Pump6_Time_Run_M | DB103.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump6 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
327 | Pump6_Time_Run_H | DB103.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump6 | Time_Run_H
328 | Pump6_Total_Time_Run_M | DB103.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
329 | Pump6_Total_Time_Run_H | DB103.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump6 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
330 | Pump6_NumberOfclose | DB103.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump6 | NumberOfclose
331 | Pump7_FB_auto | DB104.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump7 | FB_auto
332 | Pump7_FB_Run | DB104.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump7 | FB_Run |  | Có | Có | Có
333 | Pump7_FB_Fault_V | DB104.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump7 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
334 | Pump7_FB_Fault_SS | DB104.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump7 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
335 | Pump7_FB_Fault_Temp | DB104.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump7 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
336 | Pump7_FB_Fault_Curent | DB104.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump7 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
337 | Pump7_Clock_1m | DB104.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump7 | Clock_1m
338 | Pump7_FB_stop | DB104.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump7 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump7_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump7 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
339 | Pump7_FB_Temp_DEBearing | DB104.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump7 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
340 | Pump7_FB_Temp_NDEBearing | DB104.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump7 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
341 | Pump7_FB_Temp_PhaseA | DB104.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
342 | Pump7_FB_Temp_PhaseB | DB104.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
343 | Pump7_FB_Temp_PhaseC | DB104.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump7 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
344 | Meter7_U1 | DB104.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter7 | U1
345 | Meter7_U2 | DB104.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter7 | U2
346 | Meter7_U3 | DB104.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter7 | U3
347 | Meter7_U_Ph | DB104.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter7 | U_Ph
348 | Meter7_U12 | DB104.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter7 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
349 | Meter7_U23 | DB104.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter7 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
350 | Meter7_U31 | DB104.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter7 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
351 | Meter7_Uline | DB104.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter7 | Uline
352 | Meter7_I1 | DB104.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter7 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
353 | Meter7_I2 | DB104.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter7 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
354 | Meter7_I3 | DB104.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter7 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
355 | Meter7_I_ph | DB104.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter7 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
356 | Meter7_kw1 | DB104.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter7 | kw1
357 | Meter7_kw2 | DB104.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter7 | kw2
358 | Meter7_kw3 | DB104.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter7 | kw3
359 | Meter7_kva1 | DB104.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter7 | kva1
360 | Meter7_kva2 | DB104.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter7 | kva2
361 | Meter7_kva3 | DB104.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter7 | kva3
362 | Meter7_kvar1 | DB104.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter7 | kvar1
363 | Meter7_kvar2 | DB104.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter7 | kvar2
364 | Meter7_kvar3 | DB104.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter7 | kvar3
365 | Meter7_total_kw | DB104.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter7 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
366 | Meter7_total_kva | DB104.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter7 | total_kva
367 | Meter7_total_kvar | DB104.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter7 | total_kvar
368 | Meter7_PF1 | DB104.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter7 | PF1
369 | Meter7_PF2 | DB104.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter7 | PF2
370 | Meter7_PF3 | DB104.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter7 | PF3
371 | Meter7_PF | DB104.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter7 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
372 | Meter7_freq | DB104.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter7 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
373 | Meter7_kwh | DB104.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter7 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
374 | Meter7_kvah | DB104.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter7 | kvah
375 | Meter7_kvarh | DB104.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter7 | kvarh
376 | Pump7_Ctrl_run_Pump | DB104.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump7 | Ctrl_run_Pump
377 | Pump7_FB_Fault | DB104.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump7 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
378 | Pump7_Ctrl_PB_Run | DB104.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump7 | Ctrl_PB_Run
379 | Pump7_Ctrl_PB_Stop | DB104.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump7 | Ctrl_PB_Stop
380 | Pump7_Ctrl_PB_RST | DB104.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump7 | Ctrl_PB_RST
381 | Pump7_Time_Run_M | DB104.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump7 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
382 | Pump7_Time_Run_H | DB104.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump7 | Time_Run_H
383 | Pump7_Total_Time_Run_M | DB104.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
384 | Pump7_Total_Time_Run_H | DB104.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump7 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
385 | Pump7_NumberOfclose | DB104.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump7 | NumberOfclose
386 | Pump8_FB_auto | DB105.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump8 | FB_auto
387 | Pump8_FB_Run | DB105.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump8 | FB_Run |  | Có | Có | Có
388 | Pump8_FB_Fault_V | DB105.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump8 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
389 | Pump8_FB_Fault_SS | DB105.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump8 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
390 | Pump8_FB_Fault_Temp | DB105.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump8 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
391 | Pump8_FB_Fault_Curent | DB105.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump8 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
392 | Pump8_Clock_1m | DB105.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump8 | Clock_1m
393 | Pump8_FB_stop | DB105.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump8 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump8_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump8 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
394 | Pump8_FB_Temp_DEBearing | DB105.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump8 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
395 | Pump8_FB_Temp_NDEBearing | DB105.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump8 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
396 | Pump8_FB_Temp_PhaseA | DB105.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
397 | Pump8_FB_Temp_PhaseB | DB105.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
398 | Pump8_FB_Temp_PhaseC | DB105.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump8 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
399 | Meter8_U1 | DB105.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter8 | U1
400 | Meter8_U2 | DB105.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter8 | U2
401 | Meter8_U3 | DB105.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter8 | U3
402 | Meter8_U_Ph | DB105.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter8 | U_Ph
403 | Meter8_U12 | DB105.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter8 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
404 | Meter8_U23 | DB105.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter8 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
405 | Meter8_U31 | DB105.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter8 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
406 | Meter8_Uline | DB105.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter8 | Uline
407 | Meter8_I1 | DB105.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter8 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
408 | Meter8_I2 | DB105.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter8 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
409 | Meter8_I3 | DB105.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter8 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
410 | Meter8_I_ph | DB105.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter8 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
411 | Meter8_kw1 | DB105.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter8 | kw1
412 | Meter8_kw2 | DB105.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter8 | kw2
413 | Meter8_kw3 | DB105.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter8 | kw3
414 | Meter8_kva1 | DB105.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter8 | kva1
415 | Meter8_kva2 | DB105.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter8 | kva2
416 | Meter8_kva3 | DB105.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter8 | kva3
417 | Meter8_kvar1 | DB105.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter8 | kvar1
418 | Meter8_kvar2 | DB105.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter8 | kvar2
419 | Meter8_kvar3 | DB105.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter8 | kvar3
420 | Meter8_total_kw | DB105.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter8 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
421 | Meter8_total_kva | DB105.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter8 | total_kva
422 | Meter8_total_kvar | DB105.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter8 | total_kvar
423 | Meter8_PF1 | DB105.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter8 | PF1
424 | Meter8_PF2 | DB105.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter8 | PF2
425 | Meter8_PF3 | DB105.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter8 | PF3
426 | Meter8_PF | DB105.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter8 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
427 | Meter8_freq | DB105.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter8 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
428 | Meter8_kwh | DB105.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter8 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
429 | Meter8_kvah | DB105.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter8 | kvah
430 | Meter8_kvarh | DB105.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter8 | kvarh
431 | Pump8_Ctrl_run_Pump | DB105.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump8 | Ctrl_run_Pump
432 | Pump8_FB_Fault | DB105.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump8 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
433 | Pump8_Ctrl_PB_Run | DB105.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump8 | Ctrl_PB_Run
434 | Pump8_Ctrl_PB_Stop | DB105.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump8 | Ctrl_PB_Stop
435 | Pump8_Ctrl_PB_RST | DB105.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump8 | Ctrl_PB_RST
436 | Pump8_Time_Run_M | DB105.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump8 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
437 | Pump8_Time_Run_H | DB105.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump8 | Time_Run_H
438 | Pump8_Total_Time_Run_M | DB105.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
439 | Pump8_Total_Time_Run_H | DB105.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump8 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
440 | Pump8_NumberOfclose | DB105.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump8 | NumberOfclose
441 | Pump9_FB_auto | DB109.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump9 | FB_auto
442 | Pump9_FB_Run | DB109.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump9 | FB_Run |  | Có | Có | Có
443 | Pump9_FB_Fault_V | DB109.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump9 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
444 | Pump9_FB_Fault_SS | DB109.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump9 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
445 | Pump9_FB_Fault_Temp | DB109.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump9 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
446 | Pump9_FB_Fault_Curent | DB109.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump9 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
447 | Pump9_Clock_1m | DB109.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump9 | Clock_1m
448 | Pump9_FB_stop | DB109.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump9 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump9_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump9 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
449 | Pump9_FB_Temp_DEBearing | DB109.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump9 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
450 | Pump9_FB_Temp_NDEBearing | DB109.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump9 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
451 | Pump9_FB_Temp_PhaseA | DB109.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
452 | Pump9_FB_Temp_PhaseB | DB109.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
453 | Pump9_FB_Temp_PhaseC | DB109.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump9 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
454 | Meter9_U1 | DB109.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter9 | U1
455 | Meter9_U2 | DB109.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter9 | U2
456 | Meter9_U3 | DB109.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter9 | U3
457 | Meter9_U_Ph | DB109.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter9 | U_Ph
458 | Meter9_U12 | DB109.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter9 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
459 | Meter9_U23 | DB109.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter9 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
460 | Meter9_U31 | DB109.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter9 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
461 | Meter9_Uline | DB109.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter9 | Uline
462 | Meter9_I1 | DB109.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter9 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
463 | Meter9_I2 | DB109.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter9 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
464 | Meter9_I3 | DB109.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter9 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
465 | Meter9_I_ph | DB109.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter9 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
466 | Meter9_kw1 | DB109.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter9 | kw1
467 | Meter9_kw2 | DB109.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter9 | kw2
468 | Meter9_kw3 | DB109.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter9 | kw3
469 | Meter9_kva1 | DB109.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter9 | kva1
470 | Meter9_kva2 | DB109.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter9 | kva2
471 | Meter9_kva3 | DB109.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter9 | kva3
472 | Meter9_kvar1 | DB109.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter9 | kvar1
473 | Meter9_kvar2 | DB109.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter9 | kvar2
474 | Meter9_kvar3 | DB109.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter9 | kvar3
475 | Meter9_total_kw | DB109.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter9 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
476 | Meter9_total_kva | DB109.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter9 | total_kva
477 | Meter9_total_kvar | DB109.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter9 | total_kvar
478 | Meter9_PF1 | DB109.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter9 | PF1
479 | Meter9_PF2 | DB109.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter9 | PF2
480 | Meter9_PF3 | DB109.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter9 | PF3
481 | Meter9_PF | DB109.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter9 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
482 | Meter9_freq | DB109.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter9 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
483 | Meter9_kwh | DB109.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter9 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
484 | Meter9_kvah | DB109.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter9 | kvah
485 | Meter9_kvarh | DB109.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter9 | kvarh
486 | Pump9_Ctrl_run_Pump | DB109.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump9 | Ctrl_run_Pump
487 | Pump9_FB_Fault | DB109.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump9 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
488 | Pump9_Ctrl_PB_Run | DB109.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump9 | Ctrl_PB_Run
489 | Pump9_Ctrl_PB_Stop | DB109.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump9 | Ctrl_PB_Stop
490 | Pump9_Ctrl_PB_RST | DB109.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump9 | Ctrl_PB_RST
491 | Pump9_Time_Run_M | DB109.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump9 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
492 | Pump9_Time_Run_H | DB109.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump9 | Time_Run_H
493 | Pump9_Total_Time_Run_M | DB109.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
494 | Pump9_Total_Time_Run_H | DB109.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump9 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
495 | Pump9_NumberOfclose | DB109.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump9 | NumberOfclose
496 | Pump10_FB_auto | DB110.DBX0.0 | bool | Trạng thái tự động |  |  |  | Pump10 | FB_auto
497 | Pump10_FB_Run | DB110.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy |  |  |  | Pump10 | FB_Run |  | Có | Có | Có
498 | Pump10_FB_Fault_V | DB110.DBX0.2 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump10 | FB_Fault_V |  |  |  |  | Có
499 | Pump10_FB_Fault_SS | DB110.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump10 | FB_Fault_SS |  | Có |  |  | Có
500 | Pump10_FB_Fault_Temp | DB110.DBX0.4 | bool | Lỗi nhiệt độ |  |  |  | Pump10 | FB_Fault_Temp |  |  |  |  | Có
501 | Pump10_FB_Fault_Curent | DB110.DBX0.5 | bool | Trạng thái lỗi |  |  |  | Pump10 | FB_Fault_Curent |  |  |  |  | Có
502 | Pump10_Clock_1m | DB110.DBX0.6 | bool | Xung Clock |  |  |  | Pump10 | Clock_1m
503 | Pump10_FB_stop | DB110.DBX0.7 | bool | Trạng thái Dừng |  |  |  | Pump10 | FB_stop |  | Có | Có | Có
8 | Pump10_FB_maintenance | DB106.DBX0.7 | bool | Bảo dưỡng, sửa chưã |  |  |  | Pump10 | FB_maintenance |  | Có | Có | Có
504 | Pump10_FB_Temp_DEBearing | DB110.DBW2 | int | Giá trị nhiệt độ Bi dưới |  |  |  | Pump10 | FB_Temp_DEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi dưới thực tế |  | nhiệt độ bi dưới | nhiệt độ bi dưới
505 | Pump10_FB_Temp_NDEBearing | DB110.DBW4 | int | Giá trị nhiệt độ Bi trên |  |  |  | Pump10 | FB_Temp_NDEBearing |  |  |  | nhiệt độ bi trên thực tế |  | nhiệt độ bi trên | nhiệt độ bi trên
506 | Pump10_FB_Temp_PhaseA | DB110.DBW6 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseA |  |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseA |  |  |  | nhiệt độ cuộn A thực tế |  | nhiệt độ cuộn A | nhiệt độ cuộn A
507 | Pump10_FB_Temp_PhaseB | DB110.DBW8 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseB |  |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseB |  |  |  | nhiệt độ cuộn B thực tế |  | nhiệt độ cuộn B | nhiệt độ cuộn B
508 | Pump10_FB_Temp_PhaseC | DB110.DBW10 | int | Giá trị nhiệt độ PhaseC |  |  |  | Pump10 | FB_Temp_PhaseC |  |  |  | nhiệt độ cuộn C thực tế |  | nhiệt độ cuộn C | nhiệt độ cuộn C
509 | Meter10_U1 | DB110.DBD12 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter10 | U1
510 | Meter10_U2 | DB110.DBD16 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter10 | U2
511 | Meter10_U3 | DB110.DBD20 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter10 | U3
512 | Meter10_U_Ph | DB110.DBD24 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter10 | U_Ph
513 | Meter10_U12 | DB110.DBD28 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter10 | U12 |  |  |  | Điện áp dây RS |  |  | Điện áp dây RS
514 | Meter10_U23 | DB110.DBD32 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter10 | U23 |  |  |  | Điện áp dây ST |  |  | Điện áp dây ST
515 | Meter10_U31 | DB110.DBD36 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter10 | U31 |  |  |  | Điện áp dây RT |  |  | Điện áp dây RT
516 | Meter10_Uline | DB110.DBD40 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter10 | Uline
517 | Meter10_I1 | DB110.DBD44 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter10 | I1 | [5 empty] | Dòng điện R | Dòng điện R
518 | Meter10_I2 | DB110.DBD48 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter10 | I2 | [5 empty] | Dòng điện S | Dòng điện S
519 | Meter10_I3 | DB110.DBD52 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter10 | I3 | [5 empty] | Dòng điện T | Dòng điện T
520 | Meter10_I_ph | DB110.DBD56 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter10 | I_ph |  |  | Dòng điện | Dòng điện |  |  | Dòng điện trung bình
521 | Meter10_kw1 | DB110.DBD60 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter10 | kw1
522 | Meter10_kw2 | DB110.DBD64 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter10 | kw2
523 | Meter10_kw3 | DB110.DBD68 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter10 | kw3
524 | Meter10_kva1 | DB110.DBD72 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter10 | kva1
525 | Meter10_kva2 | DB110.DBD76 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter10 | kva2
526 | Meter10_kva3 | DB110.DBD80 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter10 | kva3
527 | Meter10_kvar1 | DB110.DBD84 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter10 | kvar1
528 | Meter10_kvar2 | DB110.DBD88 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter10 | kvar2
529 | Meter10_kvar3 | DB110.DBD92 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter10 | kvar3
530 | Meter10_total_kw | DB110.DBD96 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter10 | total_kw |  |  |  | Công suất |  |  | Công suất
531 | Meter10_total_kva | DB110.DBD100 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter10 | total_kva
532 | Meter10_total_kvar | DB110.DBD104 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter10 | total_kvar
533 | Meter10_PF1 | DB110.DBD108 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter10 | PF1
534 | Meter10_PF2 | DB110.DBD112 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter10 | PF2
535 | Meter10_PF3 | DB110.DBD116 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter10 | PF3
536 | Meter10_PF | DB110.DBD120 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter10 | PF |  |  |  | Hệ số công suất |  |  | Hệ số công suất
537 | Meter10_freq | DB110.DBD124 | real | Tần số |  |  |  | Meter10 | freq |  |  |  | Tần số |  |  | Tần số
538 | Meter10_kwh | DB110.DBD128 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter10 | kwh |  |  |  | Điện năng tiêu thụ |  |  | Điện năng tiêu thụ
539 | Meter10_kvah | DB110.DBD132 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter10 | kvah
540 | Meter10_kvarh | DB110.DBD136 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter10 | kvarh
541 | Pump10_Ctrl_run_Pump | DB110.DBX140.0 | bool | Điều khiển chạy tự động |  |  |  | Pump10 | Ctrl_run_Pump
542 | Pump10_FB_Fault | DB110.DBX142.0 | bool | Trạng thái lỗi Bơm |  |  |  | Pump10 | FB_Fault |  |  |  |  | Có
543 | Pump10_Ctrl_PB_Run | DB110.DBX142.1 | bool | Điều khiển chạy bằng tay |  |  |  | Pump10 | Ctrl_PB_Run
544 | Pump10_Ctrl_PB_Stop | DB110.DBX142.2 | bool | Điều khiển dừng bằng tay |  |  |  | Pump10 | Ctrl_PB_Stop
545 | Pump10_Ctrl_PB_RST | DB110.DBX142.3 | bool | Xóa thời gian chạy |  |  |  | Pump10 | Ctrl_PB_RST
546 | Pump10_Time_Run_M | DB110.DBW144 | int | Thời gian chạy theo phút |  |  |  | Pump10 | Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tức thời
547 | Pump10_Time_Run_H | DB110.DBW146 | int | Thời gian chạy theo giờ |  |  |  | Pump10 | Time_Run_H
548 | Pump10_Total_Time_Run_M | DB110.DBW148 | int | Tổng thời gian theo phút |  |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_M |  |  |  | Tgian chạy tổng
549 | Pump10_Total_Time_Run_H | DB110.DBW150 | int | Tổng thời gian theo giờ |  |  |  | Pump10 | Total_Time_Run_H |  |  | T.Gian
550 | Pump10_NumberOfclose | DB110.DBW152 | int | Số lần đóng cắt |  |  |  | Pump10 | NumberOfclose
551 | Meter0_U1 | DB20.DBD0 | real | Điện áp pha R |  |  |  | Meter0 | U1
552 | Meter0_U2 | DB20.DBD4 | real | Điện áp pha S |  |  |  | Meter0 | U2
553 | Meter0_U3 | DB20.DBD8 | real | Điện áp pha T |  |  |  | Meter0 | U3
554 | Meter0_U_Ph | DB20.DBD12 | real | Điện áp pha trung bình |  |  |  | Meter0 | U_Ph
555 | Meter0_U12 | DB20.DBD16 | real | Điện áp dây RS |  |  |  | Meter0 | U12 |  | Điện áp dây RS |  |  |  |  | Điện áp dây RS
556 | Meter0_U23 | DB20.DBD20 | real | Điện áp dây ST |  |  |  | Meter0 | U23 |  | Điện áp dây ST |  |  |  |  | Điện áp dây ST
557 | Meter0_U31 | DB20.DBD24 | real | Điện áp dây RT |  |  |  | Meter0 | U31 |  | Điện áp dây RT |  |  |  |  | Điện áp dây RT
558 | Meter0_Uline | DB20.DBD28 | real | Điện áp dây trung bình |  |  |  | Meter0 | Uline
559 | Meter0_I1 | DB20.DBD32 | real | Dòng điện dây R |  |  |  | Meter0 | I1 | [6 empty] | Dòng điện R
560 | Meter0_I2 | DB20.DBD36 | real | Dòng điện dây S |  |  |  | Meter0 | I2 | [6 empty] | Dòng điện S
561 | Meter0_I3 | DB20.DBD40 | real | Dòng điện dây T |  |  |  | Meter0 | I3 | [6 empty] | Dòng điện T
562 | Meter0_I_ph | DB20.DBD44 | real | Dòng điện |  |  |  | Meter0 | I_ph |  | Dòng điện |  |  |  |  | Dòng điện trung bình
563 | Meter0_kw1 | DB20.DBD48 | real | Công suất dây R |  |  |  | Meter0 | kw1
564 | Meter0_kw2 | DB20.DBD52 | real | Công suất dây S |  |  |  | Meter0 | kw2
565 | Meter0_kw3 | DB20.DBD56 | real | Công suất dây T |  |  |  | Meter0 | kw3
566 | Meter0_kva1 | DB20.DBD60 | real | Công suất biểu kiến dây R |  |  |  | Meter0 | kva1
567 | Meter0_kva2 | DB20.DBD64 | real | Công suất biểu kiến dây S |  |  |  | Meter0 | kva2
568 | Meter0_kva3 | DB20.DBD68 | real | Công suất biểu kiến dây T |  |  |  | Meter0 | kva3
569 | Meter0_kvar1 | DB20.DBD72 | real | Công suất phản kháng dây R |  |  |  | Meter0 | kvar1
570 | Meter0_kvar2 | DB20.DBD76 | real | Công suất phản kháng dây S |  |  |  | Meter0 | kvar2
571 | Meter0_kvar3 | DB20.DBD80 | real | Công suất phản kháng dây T |  |  |  | Meter0 | kvar3
572 | Meter0_total_kw | DB20.DBD84 | real | Tổng công suất |  |  |  | Meter0 | total_kw |  | Công suất |  |  |  |  | Công suất
573 | Meter0_total_kva | DB20.DBD88 | real | Tổng công suất biểu kiến |  |  |  | Meter0 | total_kva
574 | Meter0_total_kvar | DB20.DBD92 | real | Tổng công suất phản kháng |  |  |  | Meter0 | total_kvar
575 | Meter0_PF1 | DB20.DBD96 | real | Hệ số công suất pha R |  |  |  | Meter0 | PF1
576 | Meter0_PF2 | DB20.DBD100 | real | Hệ số công suất pha S |  |  |  | Meter0 | PF2
577 | Meter0_PF3 | DB20.DBD104 | real | Hệ số công suất pha T |  |  |  | Meter0 | PF3
578 | Meter0_PF | DB20.DBD108 | real | Hệ số công suất trung bình |  |  |  | Meter0 | PF |  | Hệ số công suất |  |  |  |  | Hệ số công suất
579 | Meter0_freq | DB20.DBD112 | real | Tần số |  |  |  | Meter0 | freq |  | Tần số |  |  |  |  | Tần số
580 | Meter0_kwh | DB20.DBD116 | real | Điện năng tiêu thụ |  |  |  | Meter0 | kwh |  | Điện năng tiêu thụ |  |  |  |  | Điện năng tiêu thụ
581 | Meter0_kvah | DB20.DBD120 | real | Điện năng biểu kiến |  |  |  | Meter0 | kvah
582 | Meter0_kvarh | DB20.DBD124 | real | Điện năng hao phí phản kháng |  |  |  | Meter0 | kvarh
583 | PrimingPump1_FB_Run | DB111.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 1 |  |  |  | PrimingPump1 | FB_Run
584 | PrimingPump1_FB_Stop | DB111.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 1 |  |  |  | PrimingPump1 | FB_Stop
585 | PrimingPump1_FB_Fault | DB111.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 1 |  |  |  | PrimingPump1 | FB_Fault
| PrimingPump1_FB_maintenance | [6 empty] | PrimingPump1 | FB_maintenance
586 | PrimingPump2_FB_Run | DB112.DBX0.1 | bool | Trạng thái chạy Bơm mồi 2 |  |  |  | PrimingPump2 | FB_Run
587 | PrimingPump2_FB_Stop | DB112.DBX0.2 | bool | Trạng thái dừng Bơm mồi 2 |  |  |  | PrimingPump2 | FB_Stop
588 | PrimingPump2_FB_Fault | DB112.DBX0.3 | bool | Trạng thái lỗi Bơm mồi 2 |  |  |  | PrimingPump2 | FB_Fault
| PrimingPump2_FB_maintenance | [6 empty] | PrimingPump2 | FB_maintenance
589 | Level_River | DB1.DBD0 | real | Mức nước sông |  |  |  | Level | River |  |  | Mực Nước | Mức nước sông |  |  | Mức nước sông
590 | Level_Discharge1 | DB1.DBD4 | real | Mức nước bể xả 1 |  |  |  | Level | Discharge1 |  |  |  | Mức bể xả |  |  | Mức bể xả
600 | Pump1_Set_tempA | DB201.DBD0 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump1 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
601 | Pump1_Set_tempB | DB201.DBD2 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump1 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
602 | Pump1_Set_tempC | DB201.DBD4 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump1 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
603 | Pump1_Set_tempDE | DB201.DBD6 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump1 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
604 | Pump1_Set_tempNDE | DB201.DBD8 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump1 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
605 | Pump2_Set_tempA | DB201.DBD10 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump2 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
606 | Pump2_Set_tempB | DB201.DBD12 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump2 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
607 | Pump2_Set_tempC | DB201.DBD14 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump2 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
608 | Pump2_Set_tempDE | DB201.DBD16 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump2 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
609 | Pump2_Set_tempNDE | DB201.DBD18 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump2 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
610 | Pump3_Set_tempA | DB201.DBD20 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump3 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
611 | Pump3_Set_tempB | DB201.DBD22 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump3 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
612 | Pump3_Set_tempC | DB201.DBD24 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump3 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
613 | Pump3_Set_tempDE | DB201.DBD26 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump3 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
614 | Pump3_Set_tempNDE | DB201.DBD28 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump3 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
615 | Pump4_Set_tempA | DB201.DBD30 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump4 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
616 | Pump4_Set_tempB | DB201.DBD32 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump4 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
617 | Pump4_Set_tempC | DB201.DBD34 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump4 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
618 | Pump4_Set_tempDE | DB201.DBD36 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump4 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
619 | Pump4_Set_tempNDE | DB201.DBD38 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump4 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
620 | Pump5_Set_tempA | DB201.DBD40 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump5 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
621 | Pump5_Set_tempB | DB201.DBD42 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump5 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
622 | Pump5_Set_tempC | DB201.DBD44 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump5 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
623 | Pump5_Set_tempDE | DB201.DBD46 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump5 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
624 | Pump5_Set_tempNDE | DB201.DBD48 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump5 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
625 | Pump6_Set_tempA | DB201.DBD50 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump6 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
626 | Pump6_Set_tempB | DB201.DBD52 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump6 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
627 | Pump6_Set_tempC | DB201.DBD54 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump6 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
628 | Pump6_Set_tempDE | DB201.DBD56 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump6 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
629 | Pump6_Set_tempNDE | DB201.DBD58 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump6 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
630 | Pump7_Set_tempA | DB201.DBD60 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump7 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
631 | Pump7_Set_tempB | DB201.DBD62 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump7 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
632 | Pump7_Set_tempC | DB201.DBD64 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump7 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
633 | Pump7_Set_tempDE | DB201.DBD66 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump7 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
634 | Pump7_Set_tempNDE | DB201.DBD68 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump7 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
635 | Pump8_Set_tempA | DB201.DBD70 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump8 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
636 | Pump8_Set_tempB | DB201.DBD72 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump8 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
637 | Pump8_Set_tempC | DB201.DBD74 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump8 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
638 | Pump8_Set_tempDE | DB201.DBD76 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump8 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
639 | Pump8_Set_tempNDE | DB201.DBD78 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump8 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
640 | Pump9_Set_tempA | DB201.DBD80 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump9 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
641 | Pump9_Set_tempB | DB201.DBD82 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump9 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
642 | Pump9_Set_tempC | DB201.DBD84 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump9 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
643 | Pump9_Set_tempDE | DB201.DBD86 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump9 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
644 | Pump9_Set_tempNDE | DB201.DBD88 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump9 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
645 | Pump10_Set_tempA | DB201.DBD90 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn A |  |  |  | Pump10 | Set_tempA |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A |  | Nhiệt độ cho phép cuộn A
646 | Pump10_Set_tempB | DB201.DBD92 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn B |  |  |  | Pump10 | Set_tempB |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B |  | Nhiệt độ cho phép cuộn B
647 | Pump10_Set_tempC | DB201.DBD94 | int | Nhiệt độ cài đặt cuộn C |  |  |  | Pump10 | Set_tempC |  |  |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C |  | Nhiệt độ cho phép cuộn C
648 | Pump10_Set_tempDE | DB201.DBD96 | int | Nhiệt độ cài đặt bi dưới |  |  |  | Pump10 | Set_tempDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới |  | Nhiệt độ cho phép bi dưới
649 | Pump10_Set_tempNDE | DB201.DBD98 | int | Nhiệt độ cài đặt bi trên |  |  |  | Pump10 | Set_tempNDE |  |  |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên |  | Nhiệt độ cho phép Bi trên
| Metter0_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter0 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter0_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter0 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter0_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter0 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter1_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter1 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter1_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter1 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter1_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter1 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter2_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter2 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter2_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter2 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter2_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter2 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter3_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter3 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter3_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter3 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter3_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter3 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter4_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter4 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter4_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter4 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter4_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter4 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter5_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter5 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter5_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter5 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter5_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter5 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter6_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter6 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter6_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter6 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter6_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter6 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter7_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter7 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter7_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter7 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter7_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter7 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter8_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter8 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter8_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter8 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter8_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter8 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter9_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter9 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter9_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter9 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter9_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter9 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép
| Metter10_Set_CurentR |  | Real | dòng điện R cho phép |  |  |  | Metter10 | Set_CurentR | [5 empty] | dòng điện R cho phép
| Metter10_Set_CurentS |  | Real | dòng điện S cho phép |  |  |  | Metter10 | Set_CurentS | [5 empty] | dòng điện S cho phép
| Metter10_Set_CurentT |  | Real | dòng điện T cho phép |  |  |  | Metter10 | Set_CurentT | [5 empty] | dòng điện T cho phép